## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ II цепь | 5 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | При ремонте 10Г и 12Г необходимо 13Г перевести на I СШ 1 секции для поддержания перетока по 1АТ не более 270 МВт на время операций. Под наведенным напряжением. | ТР ВЧЗ, КС. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-12-10 | 2018-12-14
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь | 5 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | под наведенным напряжением | Братская ГЭС. БВР. ТР РЛ-БрАЗ-11, РО-БрАЗ-11,. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-12-10 | 2018-12-14
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 3 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | под наведенным напряжением | ТР ВЧЗ, КС. Работы на выключателе - смена уставок резервных защит по письму №Р74-б1-II-3-19-2795 от 06.09.2018. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-12-17 | 2018-12-19
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 2 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | под наведенным напряжением | ТР ВЧЗ, КС. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-12-20 | 2018-12-21
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ III цепь | 2 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | под наведенным напряжением | ТР ВЧЗ, КС. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-12-24 | 2018-12-25
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 2 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | под наведенным напряжением | ТР ВЧЗ, КС. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-12-26 | 2018-12-27
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 – ГПП-1) | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 |  | ТЭЦ-10. ТР: МКП-110 бл. 4; ТО: Т-4. ТР: РВС бл.4, ЛР ВЛ-110кВ бл.4, ТН-110кВ бл.4. АГ - 12 ч. | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14 | 87 | 2018-09-19 | 2018-12-14
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 3 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Тулун (заявка № 17860) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №85-95. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-12 | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Переустановка виброгасителей провода на штатное место на опоре 13. Вырубка отдельных боковых деревьев пр.оп. 7-8. Всего 10 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1 | 2018-12-03 | 2018-12-03
ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | 3 | 2018-12-17 | 2018-12-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пролетах опор №60-80. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-12-03 | 2018-12-05
ВЛ 110 кВ Делюр – Зима | 3 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пролетах опор №13-19. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-12
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 2 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | Выполнить с включением РП-110 | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. для смены уставок. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-12-13 | 2018-12-14
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ЗРР. о тапв. АГ - 10 мин. | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 1 | 2018-12-11 | 2018-12-11
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2018-12-12 | 2018-12-12 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. ВПр. Тестовый конроль КСЗ (ШДЭ-2801). АГ - 1 ч. | 1 | 2018-12-12 | 2018-12-12
ПС 110 кВ Силикатная
СВ-110 | 2 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. СПН согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК № 06.064-06-4.23-4186 от17.10.18. заданных на основании письма филиала Ао СО ЕЭС ИРДУ №Р74-б1II-1-19-2954 от 14.09.18. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-12-11 | 2018-12-12
ПС 110 кВ Чуна
СВ-110 | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Чуна. ВПр. СПН согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК № 06.064-06-4.23-4070 от 09.10.18. заданных на основании письма филиала АО СО ЕЭС ИРДУ №Р74-б1-II-1-19-2961 от 14.09.18. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-12-18 | 2018-12-19
ПС 220 кВ БЦБК
ШСВ-220 | 2 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. смена уставок РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-12-03 | 2018-12-04
ПС 500 кВ Иркутская
ЭВ-220 МСВ-3/5 | 31 | 2018-11-05 | 2018-12-05 |  | ПС 500 кВ Иркутская. РЕК. замена МВ-220 кВ МСВ-3/5 на ЭВ-220кВ. АГ - ВЗ. | 31 | 2018-11-05 | 2018-12-05
ПС 500 кВ Тайшет
ЭВ-110 С-46 | 1 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. СПН согласно письму СРЗиА ОАО ИЭСК № 06.064-06-4.23-4239 от17.10.18. заданных на основании письма филиала АО СО ЕЭС ИРДУ №Р74-б1-II-1-19-2701 от 30.08.18. АГ - 8 ч. | 1 | 2018-12-10 | 2018-12-10
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-565 | 4 | 2018-12-03 | 2018-12-06 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Техническое обслуживание. АГ - 12 ч. | 4 | 2018-12-03 | 2018-12-06
1 мост | 11 | 2018-12-03 | 2018-12-13 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Т.Р. Р1С-566, Р1А-Тул, Р1П-Ирк, Р1Б-Ирк, Р1ВИрк. Осмотр и замена дефектных изоляторов Р1С-563, Р1П-Тул, Р1Б-Тул, Р1В-Тул, Р1А-Ирк. ТО Р1С-565, Р1С-568. АГ - 12 ч. | 11 | 2018-12-03 | 2018-12-13