## сентябрь 2018
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2018 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-561) | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) под наведенным напряжением | ТР НДЕ-500 (ВЧ, КС, Р). Замена ВЧЗ-561, ТТ-561. Профконтроль ТН-561. Замена уставок дистанционной защиты по письму №04-б12-II-3-19-2724 от 17.05.2018. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) | 15 | 2018-09-18 | 2018-10-02 | Операции по выводу в ремонт выполнить после ввода в работу 1АТ Братской ГЭС и до вывода в ремонт 5 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП 500 кВ: В РЗА ВЛ-569. АГ - 4 ч. | 15 | 2018-09-26 | 2018-10-10
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-561) | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) Срок аварийной готовности изменен по согласованию с филиалом ОАО ИЭСК ЗЭС (Шипачев А.В.) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Валка угрожающих деревьев в пролёте опор №457-478, 471-477,584-585. Замена изоляции. Регулировка искровых промежутков. Замена грозозащитного троса. РЗА ДЗ-503, УРОВ-561, В-2-561, автоматика, 1ТТ В-1-561 п/восст. АГ - 1 д. | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26
ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет №1 | 13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | Несовмещение с ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена изоляции. Замена грозозащитного троса. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-561) | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | КР. Установка дистанционных распорок, замена нулевых изоляторов на А-оп. и П-оп., валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-09-25 | 2018-09-26
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) | 21 | 2018-09-18 | 2018-10-08 | Операции по выводу в ремонт выполнить после ввода в работу 1АТ Братской ГЭС и до вывода в ремонт 5 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ | КР. Замена грозотроса в прол. оп. 34-79. АГ - 8 ч. | 21 | 2018-09-20 | 2018-10-10 | 9 | 2018-09-18 | 2018-09-26 | 9 | 2018-09-18 | 2018-09-26
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) | 5 | 2018-10-07 | 2018-10-11 | Подать в соотвествии с письмом ОДУ Сибири | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов на опоре 325, 336, 340, 344, 347. Всего 5 подвес.; Замена дефектных изоляторов на опоре 410, 418, 452. Всего 3 подвес.; Регулировка искровых промежутков на г./тросе опор 410, 411. Всего 4 шт; Расширение просеки в пролётах опор 449-450. Всего 0,3 га; Установка дистанционных распорок в пролёте опор 104-105. Всего 1 шт.; Замена оттяжек на опоре 139, 83 Всего 2 оп.; Расширение просеки пр.оп.№ 9-11, 18-19, 24-25, 35-36, 54-82. Всего 6 га. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-12
ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет №1 | 13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | С рассоединением шлейфов в сторону ВЛ. Несовмещение с ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ЛР-505, ЛР-1-505, ЛР-2-505. АГ - 4 ч. | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 | - | - | - | Отказана ОДУ Сибири в графике ремонтов на август: для обеспечения выдачи мощности Ангарского каскада ГЭС для целей навигации. Разрешить после завершения навигации на р Ангара. Согласовать срок подачи заявки в октябре 2018. | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Для вывода в резерв команд ПА на ПРМ АКА Кедр 78 кГц (№1) ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2, и на ПРД АКА Кедр 42 кГц (№2) ВЛ 500 кВ Камала-1 - Тайшет №2 (Письмо Филиала АО СО ЕЭС ОДУ Сибири № 04-б14-II-2-19-7159 от 21.11.17 г. в дополение к письму № 06.064-07.23-3912 от 30.10.17 г.). АГ - ВЗ. | 15 | 2018-08-25 | 2018-09-08
ВЛ 500 кВ Озерная-Тайшет №1 | 13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | С рассоединением шлейфов в сторону ВЛ. Несовмещение с ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП №1 (ВЛ-569) под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-2-505. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 1 (ВЛ-561) | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ЛР-1-561, Срекдний ремонт ЛР-2-561, тек. рем. Р-35 ТН ВЛ-561, тек. рем. ВЧЗ, НДЕ-561 РПМ, в/в испытания ЭМУ НДЕ-561, РВС-20. Профвосстановление цепей РЗА ДЗ-503, УРОВ-561, управление В-2-561, автоматика, 1ТТ В-1-561 п/восст. Валка угрожающих деревьев в пролёте опор №457-478, 471-477,584-585. Замена изоляции. Регулировка искровых промежутков. Замена грозозащитного троса. АГ - 1 д. | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская II цепь (ВЛ-236) | - | - | - | Не совмещать с 1АТ Братской ГЭС, подать предложения на октябрь. под наведенным напряжением | ТР ВЧ, КС. Смена уставок по письму №Р74-б1-II-1-19-1016 от 04.04.2018. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ III цепь | 2 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | под наведенным напряжением | Братская ГЭС. БВР. ТР РО-БрАЗ-3. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-12 | 2018-09-13
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Падунская I цепь (ВЛ-235) | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | под наведенным напряжением | ТР ВЧ, КС. Смена уставок по письму №Р74-б1-II-1-19-1016 от 04.04.2018. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | под наведенным напряжением | ТР ВЧ, КС. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | СР ЛР-208. АГ - 6 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ - Правобережная-А) | 3 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. ВПр. Замена КС ВЛ Правобережная А, ТР ЛР Пр.А, ТР ОР Пр.А. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-12 | 2018-09-14
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. ВПр. Замена КС ВЛ - 208, СР ЛР ВЛ-208, ТР ОР ВЛ-208. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС - Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |  | Ново-Иркутская ТЭЦ. ВПр. СР ЛР-ВЛ-201, ТР ОР ВЛ-201. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ IX цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. В ВЧ-заградителя на ПС 220 кВ Пурсей. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ XI цепь | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | КР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
ВЛ 220 кВ НПС-4 - Коршуниха (ВЛ-251) | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Не совмещать с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. Регулировка КСА ЭМБ ОР-220 ВЛ-251 и ЛР-220 ВЛ-251. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ВПр. В ВЧ-заградителя на ПС 220 кВ Пурсей. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - БрАЗ X цепь | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 |  | КР. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27
ВЛ 220 кВ БЦБК - Байкальск (БЦБ-271) | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14
ВЛ 220 кВ Выдрино - БЦБК (ВБ-272) | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | При условии ввода в работу СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Выдрино | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20
ВЛ 220 кВ Мысовая – Байкальск с отпайкой на ПС Переёмная (МБ-273) | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | При условии ввода в работу СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Выдрино | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Иркутская №1 с отпайками (ВЛ-203) | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Монтаж температурных датчиков на проводах ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. на время ремонта 1 СШ 220. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ - Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ЗРР. на время ремонта 2 СШ 220. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Коршуниха | 9 | 2018-09-03 | 2018-09-11 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. К1 КСЗ ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Коршуниха (ДЗ, ТЗНП, МФТО) (ШЭ 267 086). АГ - 8 ч. | 9 | 2018-09-03 | 2018-09-11
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - Седановский ПП II цепь (ВЛ-243) | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | Седановский ПП 220 кВ. ВПр. Седановский ПП: К ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная I цепь с отпайкой на ПС №3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-А) | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. ТО: РО-Тж-А, РЛ-Тж-А. АГ - 6 ч. | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС - Таежная-Б) | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |  | Усть-Илимская ГЭС. ТР. ТО: РЛ-Тж-Б, РО-Тж-Б. АГ - 6 ч. | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Южная II цепь | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ТР. Первый профконтроль ОБР ОР-Южная Б, ЛР-Южная Б. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Шелехово III цепь с отпайками | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  | ТР. Первый профконтроль ОБР ОР-Шелехово В, ЛР-Шелехово В. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 - ГПП-2) | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 |  | ТЭЦ-10. ТО: Т-7. ТР: РВС бл.7, ЗН ВЛ-110кВ бл.7, МКП-110 бл. 7, ТН-110кВ бл.7. АГ - 12 ч. | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28 | 73 | 2018-07-18 | 2018-09-28
ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса - Н.Уда-А) | 4 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена деыфектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 4 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 4 | 2018-09-04 | 2018-09-07 | 4 | 2018-09-04 | 2018-09-07
ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово | 3 | 2018-09-11 | 2018-09-13 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Вырубка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 3 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 3 | 2018-09-11 | 2018-09-13
ВЛ 110 кВ Качуг - Жигалово | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Вырубка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20
ВЛ 110 кВ Оса - Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса - Н.Уда-Б) | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 1 ч. | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 6 | 2018-09-27 | 2018-10-02
ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 14 | 2018-08-27 | 2018-09-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Участок от оп.395 до ПС 500кВ Тайшет- для замены грозотроса. АГ - 12 ч. | 14 | 2018-08-27 | 2018-09-09
ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 12 | 2018-08-28 | 2018-09-08 | Несовмещение с АТ на ПС 220 кВ Опорная | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. для безопасного выполнения работ по замене грозотроса в пр. оп. №395-443. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-08-28 | 2018-09-08 | 12 | 2018-09-18 | 2018-09-29 | 12 | 2018-08-21 | 2018-09-01
ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет с отпайкой на ПС Невельская | 1 | 2018-09-09 | 2018-09-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. для соединения шлейфов на опоре №395. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-09 | 2018-09-09 | 1 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 1 | 2018-09-02 | 2018-09-02
ВЛ 110 кВ Решоты - Тайшет-Запад (С-61) | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Вырубка отдельных деревьев ( угрожающих падением на ВЛ, расширение просеки) пр. оп. №251-253.Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
ВЛ 110 кВ Кварцит тяговая -Тайшет с отпайкой на ПС 110 кВ Запань тяговая (С-46) | 2 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Саянская тяговая – Нагорная с отпайкой на ПС Ирбейская тяговая (С-42) (Красноярское РДУ) | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Демонтаж ТТ ВЛ 110 С-46, переустройство ошиновки ЛР и ОР. Текущий ремонт. Замена дефектной изоляции. АГ - 12 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20
ВЛ 110 кВ Падунская - Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ТР. Сварка шлейфов на А-оп. АГ - ВЗ. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Несовмещение с ВЛ-563. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка виброгасителей провода на штатное место, на опорах № 48/30,48/28,48/17,48/14,48/8,48/3, (45 шт.).Ремонт шлейфа на опоре 48/2. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 4 | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 4 | 2018-09-03 | 2018-09-06
ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка виброгасителей провода на штатное место на опорах № 48/30, 48/28, 48/17, 48/14, 48/3 (всего 48 шт). АГ - 1 ч. | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07
ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Ремонт провода опоры 86, 93.Вырубка отдельных боковых деревьев 84-86, 109-110. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12
ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | Несовмещение с ВЛ-563. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выправка изолирующих подвесок провода по вертикали на оп. № 50. Переустановка ГВН провода на штатные места на оп. № 97,11. Расширение просеки в пр. опор № 3-4,67-69,96-97,109-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12
ВЛ 110 кВ Головинская - Заря | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Несовмещение с ВЛ-563. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выправка изолирующих подвесок по вертикали на опоре 51 Всего 1 подвес. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
ВЛ 110 кВ Заря - Делюр | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | Несовмещение с 1 мостом УПк Тыреть 500 кВ. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Переустановка ГВН провода на штатные места на оп. № 173,78,104,114. Ремонт провода (бандаж) оп. № 74. Расширение просеки в пр. опор № 67-71,19-20,23-24.Верховой осмотр оп. № 17,20,70,71. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Усолье-Сибирское (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Усольская) | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектных изоляторов на опоре 28. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
ВЛ 110 кВ Мальта - Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролёте опор 4-5. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах на опорах 77, 30. АГ - 1 ч. | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26
ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка виброгасителей грозотроса на штатные места на оп. № 128, 122, 115, 113, 110, 81, 84, 92, 98, 47, 136, (12 штук).Ремонт провода (бандаж) в пр.63-64, (3 бандажа). АГ - 2 ч. | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27
ВЛ 110 кВ Черемхово - Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Свирск: чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 - Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Мальта) | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев 11-14, 54-56. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 1 | 2018-09-27 | 2018-09-27
ВЛ 110 кВ Головинская – Бахтай с отпайкой на ПС Алтарик | - | - | - | Не совмещать с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская. подать предложения на октябрь. под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Расширение просеки в пр.2-3, 5-7, 8-9, 14-16, 19-25, (2 га.). Ремонт провода (бандаж) у оп.№141, (1 бандаж). Выправка ж/б. опор № 59,68, 74, (3 опоры). Закрепление заземляющего поводка г/троса к телу опоры 8, 39, 42, 45, 62, 63, 65, 66, 68, 70. Всего 10 шт. АГ - 2 ч. | 6 | 2018-09-28 | 2018-10-03 | 4 | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 6 | 2018-09-28 | 2018-10-03
ВЛ 110 кВ Шелехово - Рассоха | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | несовмещение с АТ-8 ПС 220 кВ Шелехово | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-05
ВЛ 110 кВ Рассоха - Подкаменная | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | несовмещение с АТ-8 ПС 220 кВ Шелехово | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07
ВЛ 110 кВ Шелехово - Большой Луг | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
ВЛ 110 кВ Большой Луг - Подкаменная | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев) Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
ВЛ 110 кВ Головинская - Залари | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Головинская. ЗРР. на время ТР МВ-110 Залари, ТР ТТ-110 Залари. АГ - 1 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ВЛ 110 кВ Кутулик - Головинская | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Черемхово - Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | ТР ЛР-110 Головинская, РП-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-07
ВЛ 110 кВ Балаганск – Новонукутск | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | несовмещение с ВЛ 110 на участке Черемхово - Зима. | ТР ЛР-110 Балаганск. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
ВЛ 110 кВ Вокзальная - Цемзавод с отпайками | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод I цепь | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
ВЛ 110 кВ УП-15 - Цемзавод II цепь | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12
ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод - Усольская) | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20
ВЛ 110 кВ Чуна - Огневка | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Огнёвка, РП-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ВЛ 110 кВ Ключи тяговая - Юрты (С-60) | 2 | 2018-09-25 | 2018-09-26 |  | ПС 110 кВ Юрты. ВПр. Монтаж ТТ-110 С-60 ф.В. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-25 | 2018-09-26
ВЛ 110 кВ Опорная - Турма | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | ПС Опорная: БВР по замене ТТ-110 Калтук. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 |  | ТР ЛР-110 Забитуй. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | Несовмещение с ВЛ-568 | ТР ЛР-110 Забитуй, СР ШР-1-110 Забитуй (МВ-110 Забитуй отключен). АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ВЛ 110 кВ Шелехово - Большой Луг | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 Б.Луг, ОР-110 Б.Луг. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 - ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 - ГПП-2) | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ТР ЛР-110 ВЛ Бл-5. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 - ГПП-2 (ВЛ 110 к ТЭЦ-10 бл.6 - ГПП-2) | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |  | ТР ЛР-110 ВЛ Бл-6. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская - Балаганск | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Балаганск. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремнот ЛР-110, ОР-110 Шеберта А. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-А) | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 - Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 - ТЭЦ-1-Б) | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | Не совмещать с ВЛ-213. | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
ВЛ 110 кВ Участок №1 Иркутской ТЭЦ-9 - УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - УП-15-Б) | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
Братский ПП 500 кВ
В-220 Опорная-2 | 30 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | с переводом на ОВ | Братский ПП 500 кВ. РЕК. Замена воздушного выключателя на элегазовый. Н РЗА. АГ - ВЗ. | 30 | 2018-09-01 | 2018-09-30
В Р-1 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | ТР В Р-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 33 | 2018-09-03 | 2018-10-05 | 33 | 2018-09-03 | 2018-10-05
Р-1 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | ТР, ВВИ, ОСПТ Р-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 33 | 2018-09-03 | 2018-10-05 | 33 | 2018-09-03 | 2018-10-05
ТН-5-500 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | СР с заменой изоляторов Р-ТН-5, ТР и ВВИ ТН-5-500. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
АТ-2 | 12 | 2018-09-18 | 2018-09-29 | Операции по выводу в ремонт выполнить после вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569). | ТР, ВВИ, ОСПТ АТ-2, СР с заменой изоляторов РШ-500-АТ-2. К РЗА, В АСПТ. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
5 СШ 500 кВ | 12 | 2018-09-18 | 2018-09-29 | Операции по выводу в ремонт выполнить после вывода в ремонт ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569). | СР с заменой изоляторов РШ-500-АТ-2 и Р-ТН-5. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
В-2-569 | 15 | 2018-09-18 | 2018-10-02 | Операции по выводу в ремонт выполнить до вывода в ремонт 5 СШ 500 кВ Братского ПП 500 кВ | Братский ПП 500 кВ. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 2 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
ТН-569 | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | совмещение с ремонтом ВЛ-569 | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 1 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17
В-1-560 | 7 | 2018-10-18 | 2018-10-24 | Подать в соответствии с письмом ОДУ Сибири | Братский ПП 500 кВ. ТР. ТО В-1-560. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
ПС 110 кВ Бахтай
СВ-110 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ Бахтай. РЕК. Замена СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Качуг Б | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Качуг Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ОВ-110 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | ПС 110 кВ Баяндай. БВР. ОПМ: ТТ ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12
ПС 110 кВ Бирюса
2 с.ш. 110 кВ | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  | ПС 110 кВ Бирюса. БВР. Отбор проб из ТН-2-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24
ПС 110 кВ Глазково
1СШ-110 кВ | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  | ПС 110 кВ Глазково. СР. ср. рем. КЗ-110 Т-1, ОПМ ТН-1-110, ОПМ ТТ-1-110, О-РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
В-110 Т-1 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  | ПС 110 кВ Глазково. СР. ср. рем. КЗ-110 Т-1, О-РЗА, ОПМ ТТ-1-110, О-РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
ПС 110 кВ Городская
В-110 Т-1 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. РПН Т-1 ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
В-110 Т-2 | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | ПС 110 кВ Городская. ТР. РПН Т-2 ОПМ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19
ПС 110 кВ Западная
ОВ-110 | 12 | 2018-09-07 | 2018-09-18 |  | ПС 110 кВ Западная. ВКЛ. Замена ВМ-110 Т-2 для замены вводов и ВВИ. АГ - 8 ч. | 12 | 2018-09-07 | 2018-09-18
ПС 110 кВ ЗСМ
БСК-1 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. Текущий ремонт: БСК-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14
БСК-2 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | ПС 110 кВ ЗСМ. ТР. Текущий ремонт: БСК-2. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
ПС 110 кВ Качуг
ШОВ-110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 110 кВ Качуг. ВПр. Прф.восстановление устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
В-110 Жигалово | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Жигалово. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19
ШОВ-110 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ: ТТ-110 ШОВ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20
В-110 Баяндай Б | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  | ПС 110 кВ Качуг. БВР. ОПМ: ТТ В-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24
ПС 110 кВ Куйтун
ОВ-110 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. РЗА защита, управление. ТТ профвостоновление. АГ - 3 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
ПС 110 кВ Кутулик
1 секция 110 кВ | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | С РП при ремонте СР-1-110 с включением ремонтной перемычки | ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110, ЛР-110 Головинская. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07
СВ-110 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | с включением ремонтной перемычки | ТР СР-1-110. ВВИ СВ-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07
РП-110 | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-07 |  | ТР РП-1-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 1 | 2018-09-07 | 2018-09-07
ПС 110 кВ Новонукутск
СВ-110 | 12 | 2018-08-22 | 2018-09-02 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Новонукутск. РЕК. Замена СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - ВЗ. | 12 | 2018-08-22 | 2018-09-02
РП-110 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ТР РП-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
1 секция 110 кВ | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | несовмещение с ВЛ 110 на участке Черемхово - Зима. | ТР ШР-110 Т-1, СР-1-110. ВВИ, ХА, ХрА ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
СВ-110 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | несовмещение с ВЛ 110 на участке Черемхово - Зима. | ТР СР-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
2 секция 110 кВ | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | несовмещение с ВЛ 110 на участке Черемхово - Зима. | ТР ШР-110 Т-2. ВВИ, ХА, ХрА ТН-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
СВ-110 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | несовмещение с ВЛ 110 на участке Черемхово - Зима. | ПС 110 кВ Новонукутск. ИСП. ХА, ХрА ТТ-1, ТТ-2 СВ-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
ПС 110 кВ Оса
В-110 Н.Уда А | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проф.контроль устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
ПС 110 кВ Студенческая
1СШ 110 кВ | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Студенческая. ВПр. К-РЗА Т-1, ОД, КЗ-110 Т-1, В-1-6 Т-1, В-2-6 Т-1, В-3-6 Т-1, В-6-6 Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
2СШ 110 кВ | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Студенческая. ВПр. К-РЗА Т-2, ОД, КЗ-110 Т-2, В-2-6 Т-2, В-4-6 Т-2, В-5-6 Т-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
ПС 110 кВ Усть-Орда
ОВ-110 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. БВР. ОПМ: ТТ ОВ-110. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14
ПС 110 кВ Цемзавод
ТН-1-110 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, РВС-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная, МВ-110 Вокзальная, ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ШСВ-110 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции, ХА бак ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
I СШ-110 кВ | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | ТР, ВВИ, ХА бак МВ-110 УП-15 А. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 А, ШР-1-110 УП-15 А. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 Б, ШР-1-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 1 | 2018-09-12 | 2018-09-12
МВ-110 Усольская | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
II СШ-110 кВ | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14
II СШ-110 кВ | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ШСВ-110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 1 | 2018-09-17 | 2018-09-17
ТН-2-110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, РВС-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19
МВ-110 Усольская | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 1 | 2018-09-20 | 2018-09-20
I СШ-110 кВ | 1 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 1 | 2018-09-21 | 2018-09-21
МВ-110 УП-15 «Б» | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | СР, ВВИ, ХА бак. АГ - 2 д. | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28
ПС 110 кВ Цимлянская
В-110 Т-2(Т-3) | 8 | 2018-09-21 | 2018-09-28 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. СР. ВВИ, средний ремонт В-110 Т-2, Т-3. АГ - ВЗ. | 8 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 8 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 8 | 2018-09-21 | 2018-09-28
ПС 110 кВ Чуна
2 с.ш. 110 кВ | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт СР-2-110, чистка изоляции 2 с.ш.-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
СВ-110 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт СР-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
РП-110 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 110 кВ Чуна. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Огнёвка , РП-2-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ПС 220 кВ БЛПК
ТН-2-220 | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. ОПМ из ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-03 | 2018-09-03
1ОВ-110 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. Замена ВМ-110 Промбаза-Б для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
ВМ-220-239 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ТО приводов ВМ-220-239. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ВМ-220 БрАЗ-5 | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. ТО приводов ВМ-220 БрАЗ-5. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05
СВМ-220 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. В РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12
1ОВ-110 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. Замена ВМ-110 Насосная-А для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
1ОВ-110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. Замена ВМ-110 Насосная-Б для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
1ОВ-110 | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВКЛ. Замена ВМ-110 Хлорный-А для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28
ПС 220 кВ БЦБК
Т-2 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем., ВВИ, ОПМ Вводов 220 кВ Т-2, К1-РЗА. АГ - 2 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
В-220 Т-2 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ВПр. К1-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28 | 12 | 2018-09-17 | 2018-09-28
2 СШ-220 кВ | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | При условии ввода в работу СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Выдрино | ПС 220 кВ БЦБК. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ВБ-272. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20
В-220 ВБ-272 | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | При условии ввода в работу СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Выдрино | ПС 220 кВ БЦБК. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ВБ-272, отбор проб масла из ТТ-220 ВБ-272. АГ - ВЗ. | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20
ПС 220 кВ Восточная
АТ-1 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. Тек. рем. АТ-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ПС 220 кВ Коршуниха
ВМ-220 ВЛ-251 | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Регулировка КСА ЭМБ ЛР-220 ВЛ-251. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
АТ-2 | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. Регулировка КСА ЭМБ ОР-220 АТ-2. АГ - 30 мин. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
ОСШ-220 кВ | 2 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | Не совмещение работ по ВЛ-251 с ремонтом 1АТ Братской ГЭС и II СШ 220 кВ Усть-Илимской ГЭС. | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. ОПМ с ТН-220 ОСШ, регулировка КСА ЭМБ ОР-220 ВЛ-251, ОР-220 АТ-2. АГ - 30 мин. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ПС 220 кВ Левобережная
В-220 Т-1 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ПС 220 кВ Левобережная. ТР. ТО В-35 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
ПС 220 кВ Лена
В-110 БСК-1,3 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  | ПС 220 кВ Лена. ТР. ТО В-110 БСК-1-3, замена нулевых изоляторов на полимерные. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05
БСК-1 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  | ТР БСК-1, замена нулевых изоляторов на полимерные. АГ - 3 ч. | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05
БСК-3 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 |  | ТР БСК-3, замена нулевых изоляторов на полимерные. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2 | 2018-09-06 | 2018-09-07
БСК-2 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | ТО В-110 БСК-2, ТР БСК-2, замена нулевых изоляторов на полимерные. АГ - 2 ч. | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12
ВМ-110 Усть-Кут | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | с переводом на ОВ | ТО В-110 Усть-Кут, ТР ШР-110 2СШ Усть-Кут. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
2 СШ 110 кВ | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 |  | ТР ШР-110 2СШ Осетрово-А, ШР-110 2СШ Усть-Кут, ШР-110 2СШ ШСВ, ШР-110 2СШ Киренск-1, ШР-110 2СШ Верхнемарково, ШР-110 2СШ Т-5. АГ - 3 ч. | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26
ОВ-110 | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. Замена ВМ-110 Осетрово-А для ТР ШР-110 2СШ Осетрово-А. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-19 | 2018-09-19
ШСВ | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 |  | ТО ШСВ-110, ТР ШР-110 2СШ ШСВ. АГ - 3 ч. | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
ОВ-110 | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. Замена В-110 Киренск-1 для ТР ШР-110 2СШ Киренск-1 для ТР ШР-110 2СШ Киренск-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-24 | 2018-09-24
ОВ-110 | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25 |  | ПС 220 кВ Лена. ВКЛ. Замена В-110 Верхнемарково для ТР ШР-110 2СШ Верхнемарково. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-25 | 2018-09-25
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-220 АТ-1 | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19
АТ-1 | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19 |  | ТР АТ-1, ТО приводов ВМ-220 АТ-1, ВВИ. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19 | 12 | 2018-09-10 | 2018-09-21 | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19
ВМ-110 АТ-1 | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-09-06 | 2018-09-19
ОСШ-110 кВ | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ОПМ из ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
ТН-1-220 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ОПМ из ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
ВМ-220 АТ-1 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. ТО приводов ВМ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 2018-09-17 | 2018-09-18
ВМ-110 Турма-Тяговая | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 |  | БВР по замене ТТ-11 Калтук. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18
ВМ-110 АТ-2 | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. К РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05
ВМ-220 АТ-2 | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05 |  | ПС 220 кВ Опорная. ТР. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05
АТ-2 | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05 |  | ТР АТ-2, ТО приводов ВМ-220 АТ-2, ВВИ. К РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05 | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05 | 12 | 2018-09-24 | 2018-10-05
ТН-2-220 | 1 | 2018-09-26 | 2018-09-26 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ОПМ из ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-26 | 2018-09-26
ПС 220 кВ Падунская
ШСВ-110 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | СР, ВВИ ШСВ-110. В РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
ОВ-110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | СР, ВВИ ОВ-110. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-08-13 | 2018-08-17 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ПС 220 кВ Таёжная
1 секция 220 кВ | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ИСП. Ревизия ВОФ ТН-1-220, ВВИ ТН-1-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-10 | 2018-09-10
2 секция 220 кВ | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ИСП. Ревизия ВОФ ТН-2-220, ВВИ ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 1 | 2018-09-11 | 2018-09-11
ОВ 110 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВКЛ. Замена ВМ-110 Карапчанка-1 для В РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ПС 220 кВ Черемхово
1 СШ-110 кВ | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 |  | СР ШР-1-110 Забитуй. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
МВ-110 «Забитуй» | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  | СР ШР-1-110 Забитуй. ТР ШР-2-110 Забитуй. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 2 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
2 СШ-110 кВ | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05 |  | ТР ШР-2-110 Забитуй. АГ - 4 ч. | 1 | 2018-09-05 | 2018-09-05
МВ-110 Свирск «А» | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28
ПС 220 кВ Шелехово
Т-3 | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-13 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. Т-3, ВДТ Т-3, ВВИ Т-3, Вводов 110-220 Т-3, ОПМ Вводов 110 Т-3, Вводов 220 Т-3. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-09-10 | 2018-09-13 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
В-110 АТ-8 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ТР-110 АТ-8. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
В-220 №208 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-220 № 208. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
В-220 АТ-8 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-220 АТ-8, ср. рем. ТР-220 АТ-8. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
АТ-8 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. тек. рем. АТ-8, ср. рем. ТР-220 АТ-8, ТР-110 АТ-8, ОПМ Вводов 110 АТ-8, Вводов 220 АТ-8. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
1СШ 220 кВ | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-220 АТ-8, ср. рем. ШР-220 № 208 (с переводом В-220 Ключи Б на ОВ-2-220). АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ОСШ 110 кВ | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ОР-110 Б.Луг, ср. рем. ОР-110 Луговая А. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
В-110 Б.Луг | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ЛР-110 Б.Луг. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19
Т-6 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. Т-6, ОПМ Вводов 110 Т-6, Вводов 220 Т-6. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
3СШ 220 кВ | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | с переводом на ОВ В-220 № 209 Перенос срока в связи с выводом в капитальный ремонт Т-4. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
В-220 ШБЦ-270 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-220 ШБЦ-270. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
ТН-220 3СШ | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27
СВ-1-220 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-2-220 СВ-1-220. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
ТН-220 2СШ | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
2СШ 220 кВ | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | С переводом на ОВ В-220 № 210. Перенос срока в связи с выводом в капитальный ремонт Т-4. | ПС 220 кВ Шелехово. СР. ср. рем. ШР-2-220 СВ-1-220. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
В-220 Т-4 | 45 | 2018-09-26 | 2018-11-09 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. кап. ремонт Т-4. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-09-26 | 2018-11-09
Т-4 | 45 | 2018-09-26 | 2018-11-09 |  | ПС 220 кВ Шелехово. КР. кап. ремонт Т-4, тек. рем. ВДТ Т-4, ТР-35 ВДТ Т-4, ВВИ Вводов 110-220 Т-4, ОПМ Вводов 110 Т-4, Вводов 220 Т-4, О-РЗА. АГ - ВЗ. | 45 | 2018-09-26 | 2018-11-09 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
ПС 500 кВ Иркутская
МВ-220 ВЛ-210 | 45 | 2018-08-01 | 2018-09-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. РЕК. Замена МВ-220кВ на ЭВ-220кВ. АГ - 8 ч. | 45 | 2018-08-01 | 2018-09-14 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31 | 5 | 2018-08-27 | 2018-08-31
МВ-110 1Вс МСР-1 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05
МВ-110 ШСВ-2 | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 3 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 3 | 2018-09-19 | 2018-09-21
МВ-110 2Вс МСР-1 | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07
МВ-220 ШСВ-1 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26
МВ-220 МСВ 3/5 | 37 | 2018-09-10 | 2018-10-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. РЕК. Замена МВ-220 на ЭВ-220. АГ - ВЗ. | 37 | 2018-09-10 | 2018-10-16
СК-2 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ТР, ВВИ, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
МВ-110 МСВ-1/3 | 3 | 2018-09-12 | 2018-09-14 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-12 | 2018-09-14 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26
ТН 5 СШ 110 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
МВ-220 ВЛ-213 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. Ревизия привода. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
МВ-110 ШП-15Б | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПК1 РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21
1В-8-500 | 14 | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ИСП. ТО, ТВО. АГ - 4 ч. | 14 | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14
АТ-8 | 14 | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА; ПВ РЗА; ТТ-500 1В-8 Д, ВВИ, ХА, ХрА; ТР 1ТР-8-500; ТР 2ТР-8-500; ТР ТР-220 №1 АТ-8; ТР ТР-220 №2 АТ-8; ТВО. АГ - 8 ч. | 14 | 2018-09-17 | 2018-09-30 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 12 | 2018-09-03 | 2018-09-14
МВ-110 ШСВ-4 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12 | 3 | 2018-09-10 | 2018-09-12
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. РЗА,защита,управление, ТТ п/восстановление. АГ - 4 ч. | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07
МВ-220 АТ-2 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт МВ-220 АТ-2, ОПМ на ХАРГ вводов МВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
АТ-2 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-2, ТН-10 с.ш.-10 АТ-2. АГ - 6 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
МВ-110 Балаганск | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Балаганск, ОПМ вводов МВ-110 Балаганск. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14
МВ-110 Балаганск | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Тест/контроль РЗА. АГ - 2 ч. | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13
АТ-1 | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт АТ-1, испытание РБ-10 АТ-1. АГ - 6 ч. | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20
МВ-220 АТ-1 | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ОПМ вводов МВ-220 АТ-1, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20
МВ-110 АТ-2 | 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. БВР. ОПМ на ХАРГ вводов МВ-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26
ОСШ 110 кВ | 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт РОСШ-110 АТ-2. АГ - 6 ч. | 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26
ШСВ-110 | 6 | 2018-09-24 | 2018-09-29 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль РЗА. АГ - 2 ч. | 6 | 2018-09-24 | 2018-09-29
ЭВ-1-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТО ЭВ-1-220 АТ-3,ТТ ЭВ-1-220 АТ-3, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ТН-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТН-220 АТ-3, ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ЭВ-2-220 АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТТ ЭВ-2-220 АТ-3, ТТ ЭВ-2-220 АТ-3 отбор проб масла, ревизия ВОФ. АГ - 4 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
В-2-560 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-560. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 20 | 2018-09-20 | 2018-10-09
В-2-564 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-564. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
В-2-568 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-568. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ТН-2-500 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-500 ТН-2, ТН-2-500 ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
АТ-3 | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 |  | Текущий ремонт АТ-3, ТР-500 АТ-3. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
2 СШ 500 кВ | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | Несовмещение с ВЛ-560. | Текущий ремонт ШР-2-560, ШР-2-564, ШР-2-568, ШР-500 ТН-2, ТР-500 АТ-3. Замена опорной изоляции ШО-500 на полимерную. АГ - 6 ч. | 10 | 2018-09-27 | 2018-10-06 | 13 | 2018-09-25 | 2018-10-07 | 13 | 2018-09-20 | 2018-10-02
ПС 500 кВ Озерная
В-2-505 | 13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | Совместно с ВЛ | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ЛР-2-505. АГ - 2 ч. | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
В-505-3АТ | 13 | 2018-09-03 | 2018-09-15 | Совместно с ВЛ | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ЛР-1-505. АГ - 2 ч. | 13 | 2018-09-17 | 2018-09-29 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ТН-2-1-500 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. То: ШР-2-500 ТН-2-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
ТН-2-2-500 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ШР-2-500 ТН-2-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
2 СШ 500 кВ | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО: ШР-2-500 ТН-2-1, ШР-2-500 ТН-2-2, ШР-2-505, ШР-2-2АТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
В-2 2АТ | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 |  | ТО: ШР-2-2АТ, ТР-2-2АТ. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07
ПС 500 кВ Тайшет
В-1-505 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | Совместно с ВЛ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: В-1-505. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
В-2-505 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | Совместно с ВЛ | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ТО: ЛР-2-505. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
МВ-110 С-46 | 26 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. КР. Замена МВ 110 на ЭВ-110, реконструкция цепей РЗА. АГ - ВЗ. | 26 | 2018-09-03 | 2018-09-28
1 АТ | 2 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | Несовмещение с ВЛ 220 кВ Ирбинская – Кошурниково тяговая (Д-28) | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. На время опробования ЭВ-110 С-59 и ЭВ-110 ЗСМ-А. АГ - 4 ч. | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12
ПС 500 кВ Тулун
МВ-110 АТ-2 | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. ТО МВ-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | 18 | 2018-08-13 | 2018-08-30 | 18 | 2018-08-13 | 2018-08-30
АТ-2 | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | После ввода 2СШ 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт АТ-2 с заменой уплотнений. тек. рем. РБ-10 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. АГ - ВЗ. | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | 18 | 2018-08-13 | 2018-08-30 | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02
БСК-2 | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт БСК-2-, ТО МВ-10 БСК-2. АГ - 8 ч. | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02 | 18 | 2018-08-13 | 2018-08-30 | 19 | 2018-08-15 | 2018-09-02
В-1-561 | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт : ЛР-1-561. АГ - 8 ч. | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07
В-2-561 | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт В-2-561, средний ремонт ЛР-2-561. АГ - 1 д. | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 12 | 2018-08-27 | 2018-09-07
МВ-110 АТ-1 | 2 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-09-03 | 2018-09-04
ТН-1-110 | 14 | 2018-09-13 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110. АГ - 8 ч. | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19
1 СШ 110 кВ | 14 | 2018-09-13 | 2018-09-26 | Не совмещение с АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Шеберта Б, ШР-1-110 НПС Б, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 Азейская, ШР-1-110 Куйтун,ШР-1-110 Тулюшка, ШР-110 ТН-1-110. АГ - 16 ч. | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19
ШСВ-110 | 14 | 2018-09-13 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 ШСВ, ТО МВ-110 ШСВ. АГ - 8 ч. | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19 | 17 | 2018-09-03 | 2018-09-19
МВ-110 Куйтун | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 Куйтун. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15
МВ-110 Тулюшка | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 Тулюшка. АГ - 8 ч. | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19
Р-2 | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 500 кВ и АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем Р-2. АГ - 1 д. | 10 | 2018-09-20 | 2018-09-29
В-500 Р-2 | 10 | 2018-09-17 | 2018-09-26 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 500 кВ и АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская Срок аварийной готовности изменен по согласованию с филиалом ОАО ИЭСК ЗЭС (Шипачев А.В.) | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. В-500 Р-2. АГ - 1 д. | 10 | 2018-09-20 | 2018-09-29
МВ-110 Шеберта Б | 2 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 Шеберта Б. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2 | 2018-09-05 | 2018-09-06
МВ-110 Шеберта Б | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110 Шеберта Б, ТО МВ-110 Шеберта Б. АГ - ВЗ. | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25
МВ-110 АТ-2 | 2 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ШР-1-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ОСШ-110 кВ | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт: ОР-110 Шеберта А, ОР-110 Шеберта Б. АГ - 16 ч. | 5 | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | 4 | 2018-09-24 | 2018-09-27
МВ-110 Шеберта А | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-110 Шеберта А, ТО МВ-110 Шеберта А. АГ - 8 ч. | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2 | 2018-09-27 | 2018-09-28
Седановский ПП 220 кВ
ТН-2-220 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ТР ШР-220 ТН-2, ОПМ из ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
2 СШ 220 кВ | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 |  | ТР ШР-220 ТН-2, ШР-220 2СШ ОВ, ШР-220 2СШ СВ. АГ - 3 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14
СВ-220 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 |  | ТР ШР-220 2СШ СВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2 | 2018-09-10 | 2018-09-11
ОВ-220 | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12 |  | ТО приводов ОВ-220, ТР ШР-220 2СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 4 | 2018-09-11 | 2018-09-14 | 4 | 2018-09-11 | 2018-09-14
ВМ-220 ВЛ-243 | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | с переводом на ОВ | ТР ВМ-220 ВЛ-243, ВВИ. К РЗА. АГ - 4 ч. | 3 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
1СШ 220 кВ | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20 |  | ТР ШР-220 1СШ Т-1, ШР-220 1СШ СВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-09-17 | 2018-09-21
СВ-220 | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20 |  | ТР ШР-220 1СШ СВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 3 | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 3 | 2018-09-19 | 2018-09-21
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1А | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | несовмещение с ВЛ-568. | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Расшиновка конденсаторной батареи, подготовка к ВВИ, замена дефектных конденсаторов, скашивание и уборка травы. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-03 | 5 | 2018-09-18 | 2018-09-22
Полуцепь 1Б | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | несовмещение с ВЛ-568 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Расшиновка конденсаторных батарей Полуцепи 1Б подготовка к ВВИ, замена дефектных конденсаторов изоляторов, скашивание и уборка травы под полуцетью. АГ - 4 ч. | 5 | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 5 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | 7 | 2018-09-11 | 2018-09-17