## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | Для обеспечения максимальной загрузки ГЭС АЕК до наступления периода установления ледостава и связанных с ним ледовых ограничений. По рекомендации ДПЭРиБ перенос на период с 09.11.2020 по 15.11.2020 | ТР. ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ, расшиновка ОПН-20, расшиновка КС-571. ТР ТТ-ВЛ-571. АГ - 6 ч. | 7 | 2020-11-09 | 2020-11-15
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 13 | 2020-11-17 | 2020-11-29 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун под наведенным напряжением | ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. К,В РЗА ВЛ-561. АГ - 6 ч. | 13 | 2020-11-17 | 2020-11-29 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 1 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 1 | 2020-11-05 | 2020-11-05
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | Для обеспечения максимальной загрузки ГЭС АЕК до наступления периода установления ледостава и связанных с ним ледовых ограничений. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка дистанционных распорок, снятие гнезда. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установкадистанционных распорок в пролете опор № 109-110. Всего: 1 шт. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2 | 2020-11-10 | 2020-11-11
ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560) | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Тулун № 2 (ВЛ-562) Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Тек. рем. ЛР-1-560,ЛР-2-560, ТН-500 ВЛ-560,ТТ-500 ВЛ-560. Профвосстановление В/Ч заградителя ф.В,С. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-1-568,ЛР-2-568, ОПМ,ревизия ВОФ, ТН-500 ВЛ-568 ОПМ, испытание НДЕ ТН-500 ВЛ-568. Профвосстановление В/Ч заградителя ф.ВиС. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 4 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09
ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Замена изоляторов в гирлянде на линейном портале ПС-500 Тайшет с применением стяжного устройства. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20
ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | с выводом ВЛ-503 под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. Профвосстановление ТН-1-503,ТН-2-503,ТТ В-1-503,ТТ В-2-503,ТТ ВЛ-503, в/ч заградителей ф.А и ф.В, ФП ф.А и ф.В. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 2020-07-07 | 2020-07-11 | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 11 | 2020-11-17 | 2020-11-27 | Совместить со сроком ремонта ВЛ-561 БГЭС Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-561,ЛР-2-561,ТО Р-35 ТН ВЛ-561, ТО ВЧЗ, НДЕ-561, ОПМ. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-11-17 | 2020-11-27 | 8 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 8 | 2020-11-27 | 2020-12-04
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 5 | 2020-11-12 | 2020-11-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Осмотр ВЧЗ, ТН ТО В-1-568, ТТ1 В-1-568, ТТ2 В1-568 ТО В-2-568, ТТ1 В-2-568, ТТ2 В2-568 ТО РЛ-568, РШ1-568, РШ2-568. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-11-12 | 2020-11-16 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 5 | 2020-11-12 | 2020-11-16
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | Для обеспечения максимальной загрузки ГЭС АЕК до наступления периода установления ледостава и связанных с ним ледовых ограничений. | 1. ТР: РЛ-571, РР-571; РЛ-7Т-571, РЛ-8Т-571 2. ТО: ТН-571, ОПН Д-571; 3. «В» В/Ч заградителя ф.В. АГ - 12 ч. | 7 | 2020-11-09 | 2020-11-15
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу и при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | ТР. ТР КС, ФП, ВЧЗ. ТР РЛ-239. АГ - 6 ч. | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | 4 | 2020-11-15 | 2020-11-18 | Не совмещать с ремонтом В-БрАЗ 4 с переводом нагрузки БрАЗ-4 на резервную группу. Выполнить при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6. | ТР. ТР КС, ФП, ВЧЗ. Восстановление ШОН, ВЭ ФА. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-11-22 | 2020-11-25
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП 500 кВ: К ШОН. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 5 | 2020-11-11 | 2020-11-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ЗРР. Не в транзите на время ремонта В-220 Опорная-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 4 ч. | 15 | 2020-11-01 | 2020-11-15
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь |  |  |  | Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 4 ч. | 15 | 2020-11-16 | 2020-11-30
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП – Ново-Зиминская (ВЛ-560). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена изоляторов в поддерживающей, натяжной гирлянде оп. №148,190,119,172. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-02 | 2020-11-03
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена изоляторов оп. №1,113. Замена изоляторов и сцепной арматуры оп. №122. Рассчистка трассы в пр. №92-93,93-94. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-24
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка гасителей вибрации на проводе. валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ТР ЛР-220 БПП-2. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 220 кВ Покосное. ЗРР. На время ремонта ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233), 1секции 220 кВ ПС 220 кВ Покосное. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 93 | 2020-09-01 | 2020-12-02 |  | ТР МВ-110 кВ блока 7. АГ - 4 ч. | 93 | 2020-09-01 | 2020-12-02 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 – ГПП-1) | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 |  | ТР ЛР ВЛ 110 кВ блока 4. АГ - 4 ч. | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20 | 32 | 2020-10-20 | 2020-11-20
ВЛ 110 кВ Абакумовка тяговая – Тайшет с отпайкой на ПС Запань тяговая (С-43) | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена изоляторов в пр. оп. № 882,881,880,874,873. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Иркутская | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1/1-1 (2шт), 1-2 (1шт), 2-3 (1шт), 3-4 (4шт), 4-5 (1шт), 6-7 (5шт), 20-21 (1шт). Всего: 15 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 1 | 2020-11-24 | 2020-11-24
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 5 | 2020-11-25 01:00 | 2020-11-29 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ПС 110 кВ Солерудник. ТР. Замена первичного оборудования (ВЧЗ, конденсатора связи, фильтра присоединения, рубильника) ДФЗ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-11-16 01:00 | 2020-11-20
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06
Братский ПП 500 кВ
ОСШ 220 кВ | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К ШОН. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10
ШОВ-220 | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-12 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636 в соответствии с письмом ОАО ИЭСК №06.064-06-4.23-2826 от 04.08.2020 г. на основании письма ИРДУ №Р74-б1-II-3-19-2671 от 22.07.2020 г. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-11-09 | 2020-11-12
ОСШ 220 кВ | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  | ВПр. В связи с ремонтом ШОВ-220. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12
В-220 Опорная-2 | 5 | 2020-11-11 | 2020-11-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636 в соответствии с письмом ОАО ИЭСК №06.064-06-4.23-2830 от 04.08.2020 г. на основании письма ИРДУ №Р74-б1-II-3-19-2322 от 26.06.2020 г. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21
ПС 110 кВ Заря
СВ-110 | 1 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Заря. ВПр. ТК РЗА КСЗ ВЛ-110 Головинская - Заря. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 1 | 2020-11-26 | 2020-11-26
ПС 110 кВ Лесозавод
СОВ-110 | 26 | 2020-11-02 | 2020-11-27 |  | ПС 110 кВ Лесозавод. РЕК. Замена СОВ-110 на элегазовый. АГ - ВЗ. | 26 | 2020-11-02 | 2020-11-27
ПС 110 кВ Новонукутск
РП-110 | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  | ПС 110 кВ Новонукутск. ВПр. Замена МВ-110 Т-1, ТТ МВ-110 Т-1. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06
ПС 220 кВ Опорная
АТ-1 | 5 | 2020-11-11 | 2020-11-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ЗРР. АТ-1 в режиме 110/10 кВ на время ремонта ВЛ-220 кВ Братский ПП-Опорная №2 с отпайками (ВЛ-233). АГ - 1 ч. | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-21
ПС 220 кВ Покосное
1 секция 220 кВ | 2 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561). Ремонт выполнить с делением транзита 110 кВ ПС 500 кВ Тайшет – ПС 500 кВ Тулун и при условии работы не менее трех ТГ на Ново-Зиминской ТЭЦ. | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-560 | 11 | 2020-10-24 03:00 | 2020-11-03 15:00 | в срок ВЛ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок.Профконтроль комплект РЗА В-1-560. АГ - 6 ч. | 11 | 2020-10-24 03:00 | 2020-11-03 15:00 | 12 | 2020-10-12 | 2020-10-23 | 12 | 2020-10-24 | 2020-11-04
ОСШ-220 кВ |  |  |  | Работы выполнены в октябре. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ОР-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01 | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-25
МВ-220 АТ-2 |  |  |  | Работы выполнены в октябре. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль АУВ,ТАПВ. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-10-26 | 2020-11-08
АТ-2 |  |  |  | Работы выполнены в октябре. | для тек. рем. АТ-2, ТР-220 АТ-2, ОР-220 АТ-2. Замена МВ-10 АТ-2. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-10-26 | 2020-11-01
В-1-560 | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | с ВЛ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ЛР-1-560. ТТ-500 В-1-560 ОПМ, ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-03 | 5 | 2020-10-12 | 2020-10-16 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-02
АТ-2 |  |  |  | Работы выполнены в октябре. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. для профконтроля РЗА. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-11-01 | 2020-11-08
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Работы выполнены в октябре. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль АУВ, ТАПВ. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-11-01 | 2020-11-08
1 СШ 500 кВ | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | Не совмещать с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская-УПК Тыреть (ВЛ-568) и плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун № 1 (ВЛ-561). | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Повторный ОПМ ТН-1-500. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02
ТН-1-500 | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | Не совмещать с плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская-УПК Тыреть (ВЛ-568) и плановым ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Тулун № 1 (ВЛ-561). | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Повторный ОПМ ТН-1-500. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02
В-1-568 | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-1-568, ЛР-2-568. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 4 | 2020-10-27 | 2020-10-30 | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-09
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ, подать предложение в график ремонтов на декабрь 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 ГПП-1 Красная, ГПП-2 Синяя. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-11-16 | 2020-11-16
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ, подать предложение в график ремонтов на декабрь 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Текущий ремонт ШР-1-110 ГПП-1 Красная. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ, подать предложение в график ремонтов на декабрь 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Текущий ремонт ШР-1-110 ГПП-2 Синяя. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-11-19 | 2020-11-19
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ, подать предложение в график ремонтов на декабрь 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Солерудник. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-11-20 | 2020-11-20
МВ-110 Солерудник |  |  |  | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ, подать предложение в график ремонтов на декабрь 2020 г. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Солерудник. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-11-23 | 2020-11-23
ШСВ-110 | 22 | 2020-11-25 | 2020-12-16 | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 22 | 2020-11-17 | 2020-12-08
МВ-110 АТ-1 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-110 АТ-1. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-11-24 | 2020-11-26
I СШ 110 кВ | 22 | 2020-11-25 | 2020-12-16 | Не совмещать с ремонтами ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) и ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт : ШР-1-110 ОМВ, ШР-1-110 АТ-1. Текущий ремонт: ШР-1-110 АТ-2,ШР-1-110 Солерудник, ШР-1-110 Зима тяг. Б, ШР-1-110 Зима тяг. А, ШР-1-110 Н.Зим. ТЭЦ Б, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 ГПП-1 Красная , ШР-1-110 ГПП-2 Синяя, ШР-110 ТН-1. АГ - 8 ч. | 22 | 2020-11-17 | 2020-12-08
ТН-1-110 | 22 | 2020-11-25 | 2020-12-16 | Из-за переноса срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-110 ТН-1,ТН-1-110 ОПМ. АГ - 2 ч. | 22 | 2020-11-17 | 2020-12-08
ОМВ-110 | 1 | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Зима тяг. А. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-11-27 | 2020-11-27
МВ-110 Зима тяг. «А» | 1 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Зима тяг.А. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-11-30 | 2020-11-30
МВ-110 Зима тяг. «Б» | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Зима тяг. Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-01
ОМВ-110 | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-110 ОМВ. Смена уставок для МВ-110 Новозиминская ТЭЦ Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-02
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-12-03 | 2020-12-03
МВ-110 АТ-2 | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 АТ-2. Профконтроль АУВ,ТАПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-12-04 | 2020-12-05
ПС 500 кВ Озерная
3 СШ 220 кВ | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-11-02 | 2020-11-02
ТН-3-220 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-04 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-04
ТН-4-220 | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06
4 СШ 220 кВ | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-11-05 | 2020-11-06
2 СШ 500 кВ | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11
ТН-2-1-500 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11
ТН-2-2-500 | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-14
2 СШ 500 кВ | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-14
В-576-4АТ | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. Опробование Опробование АУВ. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27
В-576-4АТ | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС 500 кВ Озёрная в части ТАЗ. Опробование УРОВ К2. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-11-16 | 2020-11-27
ПС 500 кВ Тайшет
В-1-503 | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | В срок ВЛ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление АУВ В-1-503. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-11-16 | 2020-11-20
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт , осциллографирование выключателя. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена Р-2. Средний ремонт, осциллографирование выключателя. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
В-1-561 | 11 | 2020-11-17 | 2020-11-27 | Совсместить со сроком ремонта ВЛ-561 на БГЭС | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ЛР-561, Межремонтное опробвоание выключателя и приводов. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-11-17 | 2020-11-27 | 19 | 2020-03-09 | 2020-03-27 | 19 | 2020-11-17 | 2020-12-05
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 2А | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06 |  | РЕК Реконструкция 11 платформ массовая замена конденсаторов изоляторов. ВВИ замена дефектных конденсаторов. АГ - ВЗ. | 19 | 2020-10-19 | 2020-11-06
В-1-565 | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-24 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ТО В-1-565, ТТ1 В-1-565, ТТ2 В-2-565. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-23 | 2020-11-24
В-2-565 | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ТО В-2-565 ТТ1 В-2-565, ТТ2 В-2-565. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-11-25 | 2020-11-26