## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | Совмещение с работами СЭС на ВЛ под наведенным напряжением | ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. профвосстановление НДЕ-500, первый профконтроль ТТ ВЛ. ТР ТТ-ВЛ-569. АГ - 6 ч. | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27 | 7 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 7 | 2020-09-21 | 2020-09-27
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка дистанционных распорок, установка бандажа на провод. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 10 | 2020-09-18 | 2020-09-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена грозотроса в пролете опор №1-34. АГ - 6 ч. | 10 | 2020-09-18 | 2020-09-27 | 10 | 2020-09-18 | 2020-09-27 | 10 | 2020-09-18 | 2020-09-27
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | Для обеспечения возможности выполнения ремонта участка сети 220 кВ Новый – Уоян – Таксимо, выполнение ремонтов в более ранний, благоприятный по балансу период | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. БВР. Перемещение грунта в пролете опор №6-№7 для устранение негабарита между землей и фазой «С». АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 6 ч. | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 4 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | Совмещение с работами ОАО ИЭСК на ВЛ под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-09-13 | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ VI цепь | 4 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. Совмещение с БрАЗ. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | под наведенным напряжением | ТР КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 3 | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 3 | 2020-09-25 | 2020-09-27
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | ПС Братский ПП: ТР ЛР-220 Опорная-3. К ШОН. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 2 |  |  |  | Несовмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан и ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) под наведенным напряжением | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 12 ч. | 15 | 2020-09-01 | 2020-09-15
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 2 |  |  |  | Несовмещение с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Усть-Кут, ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | МЭС Сибири. ТР. Верховой осмотр. АГ - 2 ч. | 17 | 2020-09-09 | 2020-09-25 | 19 | 2020-09-07 | 2020-09-25 | 19 | 2020-09-07 | 2020-09-25
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог № 1 |  |  |  | Несовмещение с ремонтом 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Усть-Кут, ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) под наведенным напряжением | МЭС Сибири. ТР. Монтаж ЖАЛ, устройств АПЗУ, МПЗУ, номерных знаков. АГ - 12 ч. | 12 | 2020-09-16 | 2020-09-27
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-22 | 2020-09-24
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XII цепь с отпайкой на ПС Пурсей | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | Совмещение с работами Братской ГЭС на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена дефектных изоляторов. Замена гасителей вибрации на проводе. Ремонт провода. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ XI цепь | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена дефектных изоляторов. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Установка гасителей вибрации на провод. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Седановский ПП I цепь (ВЛ-242) | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 |  | БВР на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП №1 (ВЛ-569). АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Для обеспечения возможности выполнения ремонта участка 220 кВ Новый – Уоян – Таксимо, выполнение ремонтов в более ранний, благоприятный по балансу период. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Для разрыва шлейфов на А-опоре №5. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 1 | 2020-09-26 | 2020-09-26
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 4 | 2020-09-24 | 2020-09-27 | Для обеспечения возможности выполнения ремонта участка 220 кВ Новый – Уоян – Таксимо, выполнение ремонтов в более ранний, благоприятный по балансу период. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. В ремонт участок ВЛ 220 кВ Братская ГЭС - НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) от Братской ГЭС до анкерной опоры №5 для БВР на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС - Братский ПП №1 (ВЛ-569). АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 3 | 2020-09-26 | 2020-09-28 | 3 | 2020-09-26 | 2020-09-28
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 3 | 2020-09-25 | 2020-09-27 |  | Для БВР на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС- Братский ПП №1 (ВЛ-569). АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 3 | 2020-09-25 | 2020-09-27 | 3 | 2020-09-25 | 2020-09-27
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 1 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | Для обеспечения возможности выполнения ремонта участка 220 кВ Новый – Уоян – Таксимо, выполнение ремонтов в более ранний, благоприятный по балансу период. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Для сборки шлейфов на А-опоре №5. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братский ПП - Ново-Зиминская (ВЛ-560) | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Расширение просеки пролет опор 30-38 (120); 47 (10); 49-50 (3); 52-53 (6); 9-10 (1); 149-150 (20). Всего: 160 шт. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) | 9 | 2020-09-07 | 2020-09-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 80, 86, 113. Всего: 4 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев 119-123, 139-143. Всего: 150 шт. Замена оттяжек опора 82, 114, 130, 170. Всего: 4 шт. Замена оттяжки опоры 76. Всего: 1 опора. АГ - 4 ч. | 9 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 9 | 2020-09-07 | 2020-09-15 | 9 | 2020-09-07 | 2020-09-15
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 3 | 2020-09-02 | 2020-09-04 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-02 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 1 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | Для обеспечения возможности выполнения ремонта участка 220 кВ Новый – Уоян – Таксимо, выполнение ремонтов в более ранний, благоприятный по балансу период. | ПС 220 кВ Заводская. ВПр. ПС Заводская: В ВЧ-заградителя. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 2020-09-26 | 2020-09-26 | 1 | 2020-09-26 | 2020-09-26
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ПС 220 кВ Киренга: Монтаж конденсаторов свяи и ВЧ заградителей, ф. А, В. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03
ВЛ 220 кВ Коршуниха – Лена | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | Не совмещать с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут | ПС Лена. ТР РП-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 2 |  |  |  | Несовмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан-Дабан и 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Усть-Кут | ПС 220 кВ НПС-9. ТР. Техническое обслуживание ЛР 220 Пеледуй 2, ТН 220 Пеледуй 2. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-09-13 | 2020-09-19
ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 II цепь с отпайкой на ПС НПС-8 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | ПС 220 кВ НПС-9. ТР. Техническое обслуживание ЛР 220 НПС-7 IIцепь. АГ - 4 ч. | 7 | 2020-09-13 | 2020-09-19
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ПС Опорная. ЗРР. Без отключения. Не в транзите. В связи с выводом в ремонт АТ-2 и 2 секции 220 кВ. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | ПС Опорная: ТР ЛР-220 БПП-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. ПС Падунская: К ЭПЗ-1636, К ШОН. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. ПС 220 кВ Падунская: К ЭПЗ-1636, К ШОН. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 5 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 № 1 |  |  |  | Несовмещение с проведением натурных испытаний АРВ и СВ на Мамаканской ГЭС | ПС 220 кВ Пеледуй. ТР. Испытание КС. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 63 | 2020-09-28 | 2020-11-29 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная, совместить с работами ОАО ИЭСК на ВЛ | ПС 220 кВ Слюдянка. ЗРР. Демонтаж и установка ЛР-КБЦ-269. АГ - ВЗ. | 63 | 2020-09-25 | 2020-11-26 | 20 | 2020-08-01 | 2020-08-20 | 20 | 2020-09-01 | 2020-09-20
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | ПС 220 кВ Таежная. ЗРР. На время вывода в ремонт АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | 6 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | ПС 220 кВ Улькан. ТР. Монтаж и замена ВЧ заградителей, конденсаторов связи по фазе А и фазе В АГ- время заявки | 8 | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 8 | 2020-06-15 | 2020-06-22 | 8 | 2020-09-14 | 2020-09-21
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | 6 | 2020-09-01 | 2020-09-06 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) и ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) | ПС 220 кВ Улькан. ВПр. Монтаж и наладка новых защит 220 кВ ШДЭ-2801, ЭПЗ-1643, устройств ПА. АГ - ВЗ. | 22 | 2020-09-09 | 2020-09-30 | 22 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 22 | 2020-09-09 | 2020-09-30
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Якурим I цепь | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29 | Замена ОР-220 Усть- КУт, ЛР-220 Усть-Кут,В-220 Усть-Кут,ШР-220 вв Усть-Кут. Не совмещение с ремонтом ВЛ Кичера – Новый Уоян (КУ-37). | ПС 220 кВ Якурим. КР. реконструкция ячеек ВЛ-220 Якурим- Усть- Кут-1. АГ - 2 ч. | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29 | 59 | 2020-07-29 | 2020-09-25 | 59 | 2020-08-02 | 2020-09-29
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ЛР-220 ВЛ-582. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ-231. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Кировская с отпайками | 1 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Из-за переноса срока ремонта I СШ и В-Кировская | ТР ЛР-Кировская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 8 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.8 – ГПП-2) | 116 | 2020-07-05 | 2020-10-28 |  | ТР РВС блока 8, ТО ЭВ-110 кВ блока 8. АГ - 4 ч. | 116 | 2020-07-05 | 2020-10-28 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20 | 78 | 2020-07-05 | 2020-09-20
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 76 | 2020-10-01 | 2020-12-15 |  | ТР МВ-110 кВ блока 7. АГ - 4 ч. | 76 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02 | 63 | 2020-09-01 | 2020-11-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | Не совмещать с ремонтом I СШ-110 кВ ПС 110 кВ Цемзавод | Иркутская ТЭЦ-11. ТР. Отбор проб масла на хроматографический анализ растворенных газов, текущий ремонт трансформатора напряжения ТН Вокзальная. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-06 | 2020-09-07
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан I цепь | 1 | 2020-09-16 12:00 | 2020-09-16 12:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Перевод токовых цепей ДЗШ 1СШ и 2СШ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-09-16 12:00 | 2020-09-15 15:00
ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан II цепь | 1 | 2020-09-17 03:00 | 2020-09-17 03:00 |  | Мамаканская ГЭС. ВПр. Перевод токовых цепей ДЗШ 1СШ и 2СШ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-09-17 03:00 | 2020-09-16 06:00
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 2 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-08 15:00 | Не в транзите | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка (валка угрожающих деревьев). АГ - 3 ч. | 2 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-08 15:00
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 2 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-08 15:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. БВР. валка угрожающих дервьев. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-08 15:00 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-07 04:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ВПр. Длы вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. АГ - 30 мин. | 0 | 2020-09-07 04:00 | 2020-09-06 06:00
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2020-09-09 12:00 | 2020-09-09 12:00 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. АГ - 30 мин. | 0 | 2020-09-09 12:00 | 2020-09-08 15:00
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Замена полимерного подвесного изолятора. АГ - 3 ч. | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена натяжных подвесок на оп. № 30. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | Не совмещение с VI сш 110 кВ ПС 500 кВ Камала-1 (29.03-25.04), совмещение с КЭ (Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») 07.09-11.09.2020 | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ВПр. Профвосстановление ТН-110. Профвосстановление вторичных цепей ТТ и ТН-110 ВЛ-110 С-61. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВЛ 110 кВ Решоты – Тайшет-Запад (С-61) | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | Не совмещение с VI сш 110 кВ ПС 500 кВ Камала-1 (29.03-25.04), совмещение с КЭ (Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») 07.09-11.09.2020 | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде оп. № 286/5,285/6,277/14,278/13,28/262. ОП.№ 261/27,255/21. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-04-06 | 2020-04-10 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металл. двухцепной опоре. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в натяжной подвеске на анкерной металл. двухцепной опоре. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | БВР на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Братский ПП №1 (ВЛ-569). АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Для разрыва шлейфов на А-опоре №7. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. В ремонт участок ВЛ 110 кВ Падунская-Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД от ПС 220 кВ Падунская до анкерной опоры №7 для БВР на ВЛ 500 кВ Братская ГЭС-Братский ПП №1(ВЛ-569). АГ - 8 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Для сборки шлейфов на А-опоре №7. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24
ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. БВР. Валка угрожающих деревьев. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | Выполнить в более теплый перид при потреблении энергорайона Восточные электрические сети не более 120 МВт для предотвращения снижения напряжения ниже АДН в ПАР. | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 7-8 (3); 112-113 (4). Всего: 7 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 93-94 (9); 38-39 (11); 52-53 (15). Всего: 35 шт. Установка ВГ провода на штатное место опоры 24,29,40,41,49,70. Всего: 8 шт. Установка ВГ г/троса на штатное место 32,40,74,78,111,117. Всего: 6 ш. Установка ВГ провода на штатное место опора 30 ц.А. Всего: 1 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 74-75 (5); 82 (5). Всего: 10 шт. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВЛ 110 кВ Черемхово – Забитуй с отпайкой на ПС Жаргон | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена ВГ провода пролет опор 89-83, 8-10. Всего: 60 шт. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 3 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Совмещение с ремонтом ЛР-110 УП-15 Б на ПС 110 кВ Цемзавод | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. БВР. Вырубка, обрезка веток боковых деревьев в пролёте опор 22-23 (6шт), 26-27 (1шт), 27-28 (1шт), 28-29 (5шт). Всего: 13 шт. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09
ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | 4 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 114. Всего: 1 подвеска. Вырубка боковых деревьев пролет опор 182-183 , 178-179. Всего: 10 шт. Выправка опор 176,181. Всего: 2 оп. Ремонт провода (бандаж) пролет опор 185-186. Всего: 1 бандаж. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 4 | 2020-09-08 | 2020-09-11 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 67, 99/14. Всегда: 2 подв. Вырубка отдельных боковых деревьев109-110. Всего: 15 шт. Установка ГВН на штатное место 70-71.73-75. Всего: 12 шт. Замена дефектной изоляции опоры 87, 95. Всего: 2 подвески. Выправка ж/б опоры № 113. Всего: 1 шт. Вырубка боковых деревьев в пролёте опор 1-2 (5шт). Всего: 5 шт. Установка виброгасителя на штатное место в пролёте опор 58-59 (1шт). Всего: 1 шт. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | Заявка будет подана с 31.08.2020 г. по 1.09.2020 г. на 2 дня. Перенос работ с июля. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. ПС 110 кВ Рудная: тек. рем. ШР-110 ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01
ВЛ 110 кВ Андриановская – Слюдянка с отпайками | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | Заявка будет подана с 31.08.2020 г. по 1.09.2020 г. на 2 дня. Перенос работ с июля. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. ПС 110 кВ Рудная: тек. рем. ШР-110 ТН-1-110. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03
ВЛ 110 кВ Слюдянка – Подкаменная с отпайками | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная I цепь с отпайками | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. ПС 110 кВ Искра: тек. рем. ЛР-110 Ввод А. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15
ВЛ 110 кВ Восточная – Правобережная II цепь с отпайками | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16
ВЛ 110 кВ Рассоха – Подкаменная | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-18 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-17 | 2020-09-18
ВЛ 110 кВ Шелехово – Большой Луг | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Совместить с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Шелехово | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24
ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25
ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ПС 110 кВ Бирюса. СР. Средний ремонт РП-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 110 кВ Бирюса. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 С-864. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. натурные испытания. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-26
ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ ВРЗ. ТР. текущий ремонт РП-110 Замзор. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ПС Гидростроитель: ТР ЛР-110 Падун-1, ВВИ КС в/ч связи ф.А,В. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | ПС Гидростроитель: ТР ЛР-110 Падун-2, ВВИ КС в/ч связи ф.А,В. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24
ВЛ 110 кВ МПС – Опорная с отпайками | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | ПС 110 кВ МПС. ТР. текущий ремонт ЛР-110 Опорная. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01
ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | Совместить с работами ОАО ИЭСК(СЭС) на ВЛ, не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Опорная | ПС 110 кВ МПС. ТР. Текущий ремонт ЛР -110 Огневка. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11
ВЛ 110 кВ Семигорск – Ручей | 1 | 2020-09-28 03:00 | 2020-09-28 |  | ПС 110 кВ Ручей. ТР. Монтаж ВЧсвязи. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-09-28 03:00 | 2020-09-28
ВЛ 110 кВ Семигорск – Ручей | 1 | 2020-09-01 03:00 | 2020-09-01 03:00 |  | ПС 110 кВ Семигорск. ЗРР. Для отключения шлейфов ШР-110 2СШ. АГ - ВЗ. | 0 | 2020-09-01 03:00 | 2020-08-31 15:00
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Совместить с ремонтом 2СШ 110 кВ ПС 220 кВ Шелехово | ПС 110 кВ Спутник. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввода Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09
ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Южная II цепь | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ПС 110 кВ Юрты. СР. средний ремонт РП-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 4 – ГПП-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.4 – ГПП-1) |  |  |  | Выполнить в период с 20.10 по 20.11, совместить с ремонтом Блока 4 Иркутской ТЭЦ-10 | ТР ЛР-110 Бл-4; ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 7 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.7 – ГПП-2) | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-10 на ВЛ. | ТР ЛР-110 Бл-7. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
ВЛ 110 кВ Бирюса – Тайшет с отпайкой на ПС НП-17 (С-864) | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. для текущего ремонта ЛР-110 С-864. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 I цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-А) | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – УП-15 II цепь (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – УП-15-Б) | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29
Братский ПП 500 кВ
В-220 Опорная-3 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 |  | ТР РЛ-220 Опорная-3, ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ-220 Опорная-3. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15
В-1-560 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | Несовмещение с 1,2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская, ВЛ-569 | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ВЛ 35 кВ ШП-5 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03 |  | АО АЭХК: КР ЛЭП-35 кВ ГПП-1 - ШП-5А и ГПП-2 - ШП-5Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03
ВЛ 35 кВ ШП-6 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 |  | АО АЭХК: КР ЛЭП-35 кВ ГПП-1 - ШП-6А и ГПП-2 - ШП-6Б. АГ - 8 ч. | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 3 | 2020-09-07 | 2020-09-09
ПС 110 кВ Бахтай
1 секция 110 кВ | 2 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР, ХА, ХРА ТН-1-110, ВВИ ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25
ПС 110 кВ Баяндай
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 Усть-Орда А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 Усть-Орда Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23
В-110 Качуг А | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. ТО: ТТ-110 Качуг А. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 2020-09-29 | 2020-09-29
ПС 110 кВ Бирюса
БСК-35 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 110 кВ Бирюса. ТР. Текущий ремонт БСК-35,МВ-35 БСК. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
РП-110 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ПС 110 кВ Бирюса. СР. Средний ремонт РП-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
2 с.ш. 110 кВ | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная | ПС 110 кВ Бирюса. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 С-864. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
ПС 110 кВ Водопад
2 секция 110 кВ | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. натурные испытания. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-26
СВ-110 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Водопад. ЗРР. натурные испытания. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-26
БСК-2-110 | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. натурные испытания. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-25 | 2020-09-26
БСК-2-110 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | Не совмещение с ремонтами на транзите 110 кВ Тайшет - Тулун | ПС 110 кВ Водопад. ТР. текущий ремонт БСК-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 110 кВ Гидростроитель
ВМ-110 Падун-1 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ТР и ВВИ ВМ-110 Падун-1, ТР ЛР-110 Падун-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | ТР и ВВИ ВМ-110 Падун-2, ТР ЛР-110 Падун-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-09-24 | 2020-09-24
ПС 110 кВ Глазково
1СШ-110 кВ | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | ПС 110 кВ Глазково. ИСП. ВВИ ТТ-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16
В-110 Т-1 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | ПС 110 кВ Глазково. ИСП. ВВИ ТТ-1-110. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 3 | 2020-09-14 | 2020-09-16
ПС 110 кВ Западная
ОСШ 110 кВ | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | ПС 110 кВ Западная. ТР. ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
ОВ-110 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | ПС 110 кВ Западная. ВПр. ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07
В-110 Правобережная «Б» | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 |  | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 Правобережная Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01
2СШ 110 кВ | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово III цепь с отпайками | ПС 110 кВ Кировская. СР. ср. рем. ШР-2-110 Правобережная Б, ШР-2-110 Т-1, ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07 | 8 | 2020-08-27 | 2020-09-03 | 8 | 2020-08-31 | 2020-09-07
ПС 110 кВ Лесозавод
МВ-110 «Мальта» | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | ТР ШР-110 Мальта. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
СОВ-110 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | ТР СР-2-110. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 1 | 2020-09-21 | 2020-09-21
2 СШ-110 кВ | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ТР СР-2-110, ШР-110 Мальта, ШР-110 Черемхово Б, ШР-110 ТН-2, ШР-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
МВ-110 «Черемхово Б» | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | ТР ШР-110 Черемхово Б, ТК КСЗ ВЛ-110 кВ Лесозавод- Черемхово II цепь. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22
ТН-2-110 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | ТР ТН-2-110, ШР-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23
МВ-110 «Мальта» | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | с переводом на ОВ | СР, ВВИ, ХА бак. АГ - 2 д. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 110 кВ Оса
В-110 Черемхово | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | Совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ОВ-110 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта В-110 Черемхово (с переводом на ОВ) | ПС 110 кВ Оса. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 110 кВ Спутник
1СШ 110 кВ | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово II цепь с отпайками | ПС 110 кВ Спутник. ТР. тек. рем. ЛР-110 ввода Б. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24
ПС 110 кВ Урик
ШСВ-110 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 «А», ШР-1-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1 | 2020-09-07 | 2020-09-07
ШСВ-110 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ, ПК комплекта РЗА ШСВ-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
I СШ-110 кВ | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 УП-15 «А», ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 УП-15 «Б», ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ТН-1-110 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции, ХА ТН-1-110, ХРА ТН-1-110, ВВИ ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, РВС-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
МВ-110 Усольская | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 «Б», ШР-1-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10
II СШ-110 кВ | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11
II СШ-110 кВ | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 УП-15 «А», ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 УП-15 «Б», ШР-2-110 Усольская. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ТН-2-110 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции, ХА ТН-2-110, ХРА ТН-2-110, ВВИ ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, РВС-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ШСВ-110 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
МВ-110 Вокзальная | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Вокзальная, ШР-2-110 Вокзальная, ВВИ МВ-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 1 | 2020-09-16 | 2020-09-16
МВ-110 Усольская | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 Усольская, ШР-2-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17
I СШ-110 кВ | 1 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 1 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 1 | 2020-09-18 | 2020-09-18
ПС 110 кВ Шеберта
2 секция 110 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом БСК-2-110 ПС 110 кВ Водопад | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-2-110 СВ, ШР-110 Катарбей, ШР-110 ТН-2, ШР-110 Тулун-Б, ШР-110 Нижнеудинск, ШР-110 Т-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 10 | 2020-09-07 | 2020-09-16
ЭВ-110 Тулун-Б |  |  |  | Не совмещать с ремонтом БСК-2-110 ПС 110 кВ Водопад | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. на время тек.ремонта ШР-2-110 ОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ЭВ-110 Нижнеудинск |  |  |  | Не совмещать с ремонтом БСК-2-110 ПС 110 кВ Водопад | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. Текущий ремонт ШР-110 Нижнеудинск. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 10 | 2020-07-06 | 2020-07-15 | 10 | 2020-09-07 | 2020-09-16
ЭВ-110 Нижнеудинск |  |  |  | Не совмещать с ремонтом БСК-2-110 ПС 110 кВ Водопад | ПС 110 кВ Шеберта. ВПр. Профконтроль РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 5 | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
СВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта 2 секции 110 кВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-2-110 СВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 9 | 2020-09-08 | 2020-09-16
ОВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта 2 секции 110 кВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. текущий ремонт ШР-2-110 ОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ЭВ-110 Тулун-Б |  |  |  | Из-за отказа ремонта 2 секции 110 кВ с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Шеберта. ТР. для тек. рем. ШР-110 Тулун Б. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-09-29 | 2020-10-02 | 9 | 2020-07-07 | 2020-07-15 | 9 | 2020-09-08 | 2020-09-16
ПС 110 кВ Южная
В-110 ГЭС «Б» | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
2СШ 110 кВ | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | ПС 110 кВ Южная. ТР. тек. рем. ШР-110 Нагорная, тек. рем. ЛР-110 ГЭС Б. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
В-110 Пивзавод | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | с разборкой токовых цепей | ПС 110 кВ Южная. ТР. ВВИ, ОПМ, В-РЗА, тест РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
ПС 220 кВ Байкальская
ОМВ-110 | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ Байкальская. ВКЛ. для замены В-110 Разводной 1 на время проведения работ по В-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 220 кВ БЛПК
1 секция 220 кВ | 1 | 2020-09-27 | 2020-09-27 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Для отключения ТР-220 АТ-1. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-09-27 | 2020-09-27
ВМ-110 АТ-1 | 2 | 2020-09-27 | 2020-09-28 |  | Ревизия контактных соединений ТР-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-27 | 2020-09-28
АТ-1 | 13 | 2020-09-27 | 2020-10-09 |  | ТР и ВВИ АТ-1, опробование СПТ АТ-1, чистка изоляции ОПН-110,220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 13 | 2020-09-27 | 2020-10-09
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 Т-1 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 Т-1, тек. рем. Т-1, К-РЗА, тек. рем. ШР-1-220 Т-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18
Т-1 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 Т-1, тек. рем. Т-1, ОПМ Ввод 220 Т-1, К-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18
ШСВ-220 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем. ТТ-220 ШСВ, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ТН-1-220 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем. ТН-1-220, тек. рем. ШР-1-220 ТН-1, ОПМ ТН-1-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
1СШ 220 кВ | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. тек. рем. ШР-1-220 Т-1, тек. рем. ШР-1-220 ТН-1, тек. рем. ТТ-220 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
В-220 БЦБ-271 | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 БЦБ-271, тек. рем. ТТ-220 БЦБ-271, ОПМ ТТ-220 БЦБ-271, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18
В-220 ВБ-272 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 ВБ-272, тек. рем. ТТ-220 ВБ-272, ОПМ ТТ-220 ВБ-272, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
Т-2 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | ПС 220 кВ БЦБК. КР. кап. рем. Т-2, ТО В-220 Т-2, ОПМ Ввод 220 Т-2, К-РЗА. АГ - ВЗ. | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 35 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25
В-220 Т-2 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи - БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. кап. рем. Т-2, ТО В-220 Т-2, К-РЗА. АГ - 4 ч. | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25 | 35 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 35 | 2020-09-21 | 2020-10-25
В-220 Ключи | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ЛР-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи, К-РЗА, тест РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ОСШ 220 кВ | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 |  | ПС 220 кВ БЦБК. СР. ср. рем. ОР-220 Ключи. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02
ПС 220 кВ Восточная
АТ-2 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Восточная. ТР. тек. рем. АТ-2, ВВИ Ввода 110-220 АТ-2. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 Кунерма | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | ПС 220 кВ Киренга. ТР. ТО приводов, замена опорной изоляции на полимерную. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03
ОСШ 220 кВ | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-12 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) | БВР по монтажу конденсаторов свяи и ВЧ заградителей на ВЛ-220 кВ Киренга-Кунерма, ф. А, В. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-03
ПС 220 кВ Коршуниха
СВ-220 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ПС 220 кВ Лена
СВ-220 | 1 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | с включением ремонтной перемычки | ПС 220 кВ Лена. ВПр. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 1 | 2020-09-02 | 2020-09-02
РП-220 | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | Не совмещать с ремонтом 1СШ 220 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут | ТР РП-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-09-15 | 2020-09-16
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-220 АТ-1 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. ОПМ, ВВИ, тек. рем. АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
АТ-1 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем. АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
1 СШ-110 кВ | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. ТО ШР-1-110 АТ-2, тек. рем. ШР-1-110 ИАЗ Б, ШР-1-110 Максимовская, ШР-1-110 ТЭЦ-10, ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 Еловка, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ШСВ-110 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. ОПМ, тек. рем. ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
В-110 ТЭЦ-10 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем. ШР-1-110 ТЭЦ-10. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 1 | 2020-09-08 | 2020-09-08
В-110 АТ-2 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. ТО ШР-1-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 1 | 2020-09-09 | 2020-09-09
В-110 Максимовская | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем. ШР-1-110 Максимовская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 1 | 2020-09-10 | 2020-09-10
В-110 Еловка | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек. рем. ШР-1-110 Еловка. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 1 | 2020-09-11 | 2020-09-11
ПС 220 кВ Опорная
СП-220 | 17 | 2020-08-16 | 2020-09-01 |  | ТР СР-2-220, замена изоляторов ШО СР-1-220, СР-2-220. АГ - 2 ч. | 17 | 2020-08-16 | 2020-09-01 | 8 | 2020-08-25 | 2020-09-01 | 8 | 2020-08-25 | 2020-09-01
2 секция 220 кВ | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР: ШР-220 АТ-2, ШР-220 ТН-2, СР-2-220, ЛР-220 БПП-3, замена изоляторов на ШО ВМ-220 АТ-2 и ШО ШМ-10кВ АТ-2. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
ВМ-110 АТ-2 | 11 | 2020-08-30 | 2020-09-09 |  | СР ВМ-110 АТ-2, замена изоляторов на ШО ВМ-110 АТ-2. АГ - 8 ч. | 11 | 2020-08-30 | 2020-09-09 | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-09 | 10 | 2020-08-31 | 2020-09-09
ВМ-220 АТ-2 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР и ВВИ ВМ-220 АТ-2, ТР: ТР-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
АТ-2 | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 |  | ТР и ВВИ АТ-2, опробование СПТ АТ-2, ТР ТР-220 АТ-2, замена изоляторов на ШО ШМ-10кВ АТ-2. АГ - 2 ч. | 20 | 2020-08-30 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18 | 19 | 2020-08-31 | 2020-09-18
ТН-2-220 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | ТР ШР-220 ТН-2. ОПМ ТН-2-220,. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2 | 2020-09-16 | 2020-09-17
1СШ-110 кВ | 4 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ МПС – Огневка с отпайками | ТР ШР-110 1СШ ОВ, ШР-110 ТН-1. Замена привода ШР-110 1сш Кузнецовка, ШР-110 1СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-20 | 2020-09-23 | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23
ОСШ-110 кВ | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 |  | ТР ОР-110 ОВ. ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25
ОВ-110 | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | Из-за переноса срока ремонта 1СШ-110 кВ | ТР и замена привода ШР-110 1СШ ОВ. ТР ОР-110 ОВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 1 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 2020-09-23 | 2020-09-23
ПС 220 кВ Падунская
АТ-2 | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР, ВВИ, К РЗА. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 | 5 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-04
ВМ-110 АТ-2 | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-30 | 2020-09-04
АТ-1 | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | Не совмещение с ремонтом 1АТ Братской ГЭС | ТР, ВВИ АТ-1. АГ - 3 ч. | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11 | 5 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ВМ-110 АТ-1 | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. Смена уставок. АГ - 2 ч. | 6 | 2020-09-06 | 2020-09-11
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 Урик А | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | Не совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек. рем. В-110 Урик А, ОПМ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-09-10 | 2020-09-11
ПС 220 кВ Рудногорская
ВМ-220 АТ-2 | 4 | 2020-09-28 | 2020-10-01 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ТР. Замена резиновых уплотнений на кранах баков. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-28 | 2020-10-01
ПС 220 кВ Таёжная
АТ-1 | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ТР. Для проверки КЛ-0,4 кВ питания РПН АТ-1 и ревизии внутренней проводки 0,4 кВ РПН АТ-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-22 | 2020-09-22
ПС 220 кВ УП-15
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 5 | 2020-09-28 | 2020-10-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь, совместить с ремонтом ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | СР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы. АГ - 2 д. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-220 АТ-2 | 4 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1, не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-09-14 | 2020-09-17
МВ-110 АТ-2 | 4 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1, не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | ПС 220 кВ Черемхово. ИСП. ВВИ МВ-110 АТ-2. АГ - 5 ч. | 4 | 2020-09-14 | 2020-09-17
АТ-2 | 4 | 2020-09-10 | 2020-09-13 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1, не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН. Замена дефектной изоляции ТР-220 АТ-2. АГ - 5 ч. | 4 | 2020-09-14 | 2020-09-17
АТ-1 | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) и АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА РПН. Замена дефектной изоляции ТР-220 АТ-1. АГ - 5 ч. | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-10
МВ-220 АТ-1 | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 2 с отпайками (ВЛ-216) и АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР, ВВИ, ХА бак, ХА вводы, ХРА вводы, ревизия привода. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-07 | 2020-09-10
ПС 220 кВ Шелехово
АТ-8 | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | Заявка будет подана с 31.08.2020 г. по 4.09.2020 г. на 5 дней. | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. АТ-8, ОПМ Ввод 110 АТ-8, ОПМ Ввод 220 АТ-8. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ОВ-110 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18
АТ-9 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. АТ-9. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
Т-6 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. Т-6, ВВИ Вводов 110-220 Т-6, ВВИ Т-6, ОПМ Ввод 110 Т-6, ОПМ Ввод 220 Т-6. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
ОВ-3-220 | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-220 ОВ-3-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
3СШ 220 кВ | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-220 ОВ-3-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-14 | 2020-09-14
ТН-110 2СШ | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-110 ТН-2. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
2СШ 110 кВ | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 СВ. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
Т-2 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | тек. рем. ТР-110 Т-2, Т-2, ВВИ Вводов 110 Т-2, ВВИ Т-2, ОПМ Ввод 110 Т-2. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24
СВ-110 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
СВ-110 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек. рем. ШР 2СШ СВ-110. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
В-110 Т-2 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | тек. рем. ТР-110 Т-2, Т-2. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24
ОВ-110 | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ВКЛ. для замены В-110 ЭТЦ Т-1. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-21 | 2020-09-23
ПС 500 кВ Иркутская
ЭВ-110 ВЛ Бл-4 |  |  |  | Выполнить в период с 20.10 по 20.11, совместить с ремонтом Блока 4 Иркутской ТЭЦ-10 | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
СК-10 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ТР, ВВИ. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
АТ-8 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-8; ТР, ВВИ Р-р-10 АТ-8; ТР, ТВО 1ТР-8-500; ТР, ТВО 2ТР-8-500. АГ - 8 ч. | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18
3 СШ 110 | 10 | 2020-09-21 | 2020-09-30 |  | СР. (ГПП-2). АГ - 8 ч. | 10 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 10 | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 10 | 2020-09-21 | 2020-09-30
ПС 500 кВ Ключи
4СШ 220 кВ | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-4-220 ВЛ-582, ШР-4 220 АТ-2, ШР-4-220 КРУЭ А, ШР-4-220 Общезаводская А. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ШСВ-2-220 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | с разборкой токовых цепей | ПС 500 кВ Ключи. ВПр. В-РЗА, опробование АПВ. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
В-220 АТ-2 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-4 220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
В-220 ВЛ-582 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ШР-4-220 ВЛ-582, ТО ЛР-220 ВЛ-582. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ТН-4-220 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ТН-4-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ШСВ-110 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | из-за отказа вывода в ремонт 1 сш 110 кВ Иркутским РДУ Перенос срока ремонта I СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-1-110 ШСВ. АГ - 4 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
I СШ 110 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230), АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Черемхово | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт: ШР-1-110 ОМВ,ШР-1-110 АТ-1. Текущий ремонт: ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110Солерудник, ШР-1-110 Зима тяг.Б,ШР-1-110Зима тяг.А,ШР-1-110 Н.Зиминская ТЭЦБ,ШР-1-110 ШСВ,ШР-1-110 ГПП-1 Красная, ШР-1-110 ГПП-2 Синяя,ШР-110 ТН-1. АГ - 8 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
ТН-1-110 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230), АТ-1, АТ-2 ПС 220 кВ Черемхово | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для ОПМ,текущий ремонт ШР-1-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06 | 25 | 2020-08-03 | 2020-08-27 | 22 | 2020-08-16 | 2020-09-06
ТН-2-220 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | Совместить с ремонтом ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для испытания ТН-2-220, ОПМ. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-09-29 | 2020-09-30
МВ-110 Балаганск | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04 | Оборудование будет выводится с 31 августа. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль РЗА. АГ - 6 ч. | 4 | 2020-09-01 | 2020-09-04
ТН-1-500 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для ревизии ВОФ, ОПМ, регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02
1 СШ 500 кВ | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 |  | ВПр ТН-1-500 ОПМ, ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2 | 2020-09-01 | 2020-09-02
ТН-1-220 | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ИСП. Испытание ТН-1-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-09-03 | 2020-09-04
ТН-220 АТ-3 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | Из-за переноса срока ремонта АТ-3 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ТН-220 АТ-3. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
МВ-110 Зима тяг. «А» | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль АУВ, РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11
МВ-110 Зима тяг. «Б» | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль АУВ, РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
2 СШ 500 кВ | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | Из-за переноса ремонта АТ-3 | Текущий ремонт ШР-2-560, ШР-2-564, ШР-2-568, ШР-500 ТН-2, ТР-500 АТ-3. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
ТН-2-500 | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 500 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-500 ТН-2, ТН-2-500. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
АТ-3 | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | не совмещать с ремонтом АТ-2 и 2 секции 220 кВ ПС 220 кВ Опорная. | Текущий ремонтАТ-3,ТР-500 АТ-3, ТН-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ТО системы пожаротушения АТ-3. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
В-2-560 | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 500 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Профконтроль комплект РЗА В-2-560. АГ - 6 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 12 | 2020-09-28 | 2020-10-09 | 12 | 2020-09-07 | 2020-09-18
В-2-560 | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 500 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для текущего ремонта ШР-2-560. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 19 | 2020-09-28 | 2020-10-16 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
В-2-564 | 14 | 2020-09-19 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 500 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-564. АГ - 4 ч. | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
В-2-568 | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02 | Из-за переноса срока ремонта 2 СШ 500 кВ. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-568. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-09-09 | 2020-09-20 | 14 | 2020-09-28 | 2020-10-11 | 14 | 2020-09-07 | 2020-09-20
МВ-110 АТ-1 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для тек. рем. МВ-110 АТ-1, ОПМ вводов МВ-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
МВ-220 ВЛ-231 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для тек. рем. ЛР-220 ВЛ-231, ревизия ВОФ. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-22 | 2020-09-23
ПС 500 кВ Озерная
3АТ | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ВВИ и текущий ремонт 3АТ-500. АГ - 4 ч. | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04 | 12 | 2020-08-24 | 2020-09-04
В-2-579 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-2-579. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
2 СШ 500 кВ | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | ПС 500 кВ Озерная. ТР. ТО ШР-2-579. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ПС 500 кВ Тайшет
СВ-1-500 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление АУВ СВ-1-500. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
СВ-1-500 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление КСЗ СВ-1-500. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18 | 5 | 2020-09-14 | 2020-09-18
СВ-2-500 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление АУВ СВ-2-500. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 9 | 2020-09-21 | 2020-09-29 | 9 | 2020-09-21 | 2020-09-29
СВ-2-500 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Профвосстановление КСЗ СВ-2-500. АГ - 6 ч. | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 5 | 2020-09-21 | 2020-09-25
ПС 500 кВ Тулун
ШСВ-110 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ОПМ из вводов, ревизия привода, межремонтное опробывание. АГ - 8 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ОМВ-110 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 110 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-1-110 ОМВ, межремонтное опробование ОМВ. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-08-31 | 2020-09-01
1 СШ 110 кВ | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | Не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ, ШР-1-110 НПС-А, ШР-1-110 Бадар, ТО ТН-1-10. АГ - 8 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | 6 | 2020-09-07 | 2020-09-12 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ТН-1-110 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05 | не совмещение с ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-05
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена МВ-110 НПС-А. Текущий ремонт ШР-1-110 НПС-А. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-02 | 2020-09-03
В-500 Р-2 | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт и осциллографирование выключателя. АГ - 7 д. | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10
Р-2 | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт Р-2. АГ - 16 ч. | 38 | 2020-09-03 | 2020-10-10
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | из-за переноса срока 1 с.ш.-110 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена МВ-110 Бадар. Текущий ремонт ШР-1-110 Бадар. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-04 | 2020-09-05
ОСШ-110 кВ | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек.ремонт ОР-110 НПС-А. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-07 | 2020-09-08
ТН-2-110 | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-110 ТН-2-110;. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24
2 СШ 110 кВ | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт: ШР-2-110 НПС-А, ШР-2-110 НПС-Б, ШР-110 ТН-2-110;. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-09-21 | 2020-09-24
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Заменить МВ-110 НПС-А: Текущий ремонт: ШР-2-110 НПС-А,. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-21 | 2020-09-22
ОМВ-110 | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Заменить МВ-110 НПС-Б: текущий ремонт: ШР-2-110 НПС-Б. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-09-23 | 2020-09-24
БСК-2 | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Профконтроль РЗА. АГ - 6 ч. | 3 | 2020-09-28 | 2020-09-30
Седановский ПП 220 кВ
ТН-2-220 | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | Седановский ПП 220 кВ. ТР. ОПМ с ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-09-15 | 2020-09-15
ВМ-220 ВЛ-242 | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов ВМ-220 ВЛ-242. АГ - 2 ч. | 3 | 2020-09-16 | 2020-09-18 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20 | 3 | 2020-09-18 | 2020-09-20
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1Б | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция 5 платформ полуцепи 1Б ф С массавая замена конденсаторов изоляторов. ВВИ замена конденсаторов скашивание и вывоз сухой травы. АГ - ВЗ. | 12 | 2020-09-21 | 2020-10-02