## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2019 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15 | под наведенным напряжением | БВР. Настройка уставок резервных защит на ВЛ-569 по письму №О4-612-II-3-19-6628 от 02.11.2018. АГ - 6 ч. | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 5 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | Не совмещение с В-1-560, В-2-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и В-1-561, В-2-561, В-1-562, В-2-562 на ПС 500 кВ Тулун под наведенным напряжением | БВР. Настройка уставок резервных защит на ВЛ-570 по письму №О4-612-II-3-19-6628 от 02.11.2018. АГ - 6 ч. | 5 | 2019-02-04 | 2019-02-08
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 1 (ВЛ-569) | 3 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | Совместить с работами на Братской ГЭС. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП: Смена уставок ДЗ-503. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-02-04 | 2019-02-06
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | 3 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | Не совмещение с В-1-560, В-2-560 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская и В-1-561, В-2-561, В-1-562, В-2-562 на ПС 500 кВ Тулун. | Братский ПП 500 кВ. ВПр. Братский ПП: Смена уставок ДЗ-503. АГ - 2 ч. | 3 | 2019-02-11 | 2019-02-13
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. для безопавного выполнения работ по рассоединению шлейфов СШ-563. АГ - ВЗ. | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 2 | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. ПС Таежная: Изменение параметров настроек КСЗ (ЭПЗ-1636) в соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.064-06-4.23-4856 от 22.11.2018 г. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-02-04 | 2019-02-05
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 2 | 2019-02-06 | 2019-02-07 |  | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. ПС Таежная: Изменение параметров настроек КСЗ (ЭПЗ-1636) в соответствии с письмом ОАО «ИЭСК» № 06.064-06-4.23-4856 от 22.11.2018 г. АГ - 4 ч. | 2 | 2019-02-06 | 2019-02-07
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 к ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 |  | ТЭЦ-10. ТР МКП ТО Т-6. АГ - 1 д. | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28 | 45 | 2019-01-15 | 2019-02-28
ВЛ 110 кВ Чуна – Огневка | 11 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Переустройство ВЛ 110 кВ Чуна - Огнёвка в рамках работ по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на участке ГНПС Тайшет - НПС Сковородино до 80 млн. тон в год. Внешнее электроснабжение НПС - с целью развода цепей прежней двухцепной ВЛ-110 на разные трассы для пересенени вновь строящейся ВЛ -220 в разных анкерных пролетах: Этап №2 -монтаж временной оп. №2 временная в новом створе прохождения ВЛ, перемонтаж проводов на новые опроры в новым створе. . АГ - ВЗ. | 11 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 11 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 11 | 2019-02-01 | 2019-02-11
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-20 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Переустройство ВЛ 110 кВ Чуна - Огнёвка в рамках работ по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на участке ГНПС Тайшет - Переустройство ВЛ 110 кВ Чуна - Огнёвка в рамках работ по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на участке ГНПС Тайшет - НПС Сковородино до 80 млн. тон в год. Внешнее электроснабжение НПС - с целью развода цепей прежней двухцепной ВЛ-110 на разные трассы для пересенени вновь строящейся ВЛ -220 в разных анкерных пролетах: Этап №3 -монтаж временной оп. №1 временная в новом створе прохождения ВЛ, перемонтаж проводов на новые опроры в новым створе; Перемонтаж ОКСН В новый створ. Монтаж постоянной опоры №1А. Монтаж ОКГТ в пр.253-254 б на пересекаемой ВЛ-220. АГ - ВЗ. | 9 | 2019-02-12 | 2019-02-20 | 16 | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 16 | 2019-02-13 | 2019-02-28
ВЛ 110 кВ Чуна – Огневка | 9 | 2019-02-21 | 2019-03-01 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Переустройство ВЛ 110 кВ Чуна - Огнёвка в рамках работ по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на участке ГНПС Тайшет - НПС Сковородино до 80 млн. тон в год. Внешнее электроснабжение НПС - с целью развода цепей прежней двухцепной ВЛ-110 на разные трассы для пересенени вновь строящейся ВЛ -220 в разных анкеранх пролета: Этап №4 -демонтаж временной оп. №2 временная в новом створе прохождения ВЛ, перемонтаж проводов на постоянную опору №1А. АГ - ВЗ. | 9 | 2019-02-21 | 2019-03-01
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша |  |  |  | Предложение необходимо подать в график ремонтов на март 2019 г. под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. КР. Переустройство ВЛ 110 кВ Чуна - Огнёвка в рамках работ по расширению трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан на участке ГНПС Тайшет - НПС Сковородино до 80 млн. тон в год. Внешнее электроснабжение НПС - с целью развода цепей прежней двухцепной ВЛ-110 на разные трассы для пересенени вновь строящейся ВЛ -220 в разных анкеранх пролета: Этап №5 -демонтаж временной оп. №1 временная в новом створе прохождения ВЛ, перемонтаж проводов на постоянную опору №1А. АГ - ВЗ. | 3 | 2019-03-02 | 2019-03-04
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Мирная) | 5 | 2019-02-04 | 2019-02-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка подрезка деревьев в пролете опор 5-6, 12-13. АГ - 1 ч. | 5 | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 3 | 2019-02-05 | 2019-02-07 | 5 | 2019-02-04 | 2019-02-08
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опоры 122,121 (4 подв.). АГ - 2 ч. | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка боковых деревьев пролет опор 109-110 (15 шт.); замена де6фектной изоляции опора 67, 99/14 (2 подв.); Установка ГВН на штатное место пролет опор 70-71, 73-74, 74-75 (12 шт). АГ - 2 ч. | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ТЭЦ-1-Б) | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Вырубка подрезка деревьев в пролете опор 5-6, 12-13. АГ - 1 ч. | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 3 | 2019-02-12 | 2019-02-14 | 5 | 2019-02-11 | 2019-02-15
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изодяции опор 38,53 (3 подв.). АГ - 2 ч. | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2 | 2019-02-18 | 2019-02-19
ВЛ 110 кВ Заря – Делюр | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Установка ГВН на штатное место 82,88,103,104 (16 шт); выправка изолирующей подвески по вертикали опора 87 (3 подв.). АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | 2019-02-26 | 2019-02-27
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выправка изолирующих подвесок по вертикали опора 34 (3 подв.); замена ГВН провода опора 67 (1шт); ремонт провода опора 82 (1 бандаж). АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2 | 2019-02-28 | 2019-03-01
ПС 110 кВ Гидростроитель
ШСВ-110 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12
ВМ-110 Зяба | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 2019-02-12 | 2019-02-12
ВМ-110 Заводская-2 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13
ВМ-110 Заводская-1 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 2019-02-13 | 2019-02-13
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14
ВМ-110 Падун-1 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 2019-02-14 | 2019-02-14
ПС 110 кВ Инкубатор
СВМ-110 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | ПС 110 кВ Инкубатор. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15
ПС 110 кВ Новонукутск
СВ-110 | 12 | 2019-02-04 | 2019-02-15 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Новонукутск. РЕК. Замена СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110. АГ - ВЗ. | 12 | 2019-02-04 | 2019-02-15
ПС 110 кВ Силикатная
СВ-110 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Силикатная. ВПр. lопробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-220-239 | 2 | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-04 | 2019-02-05
ВМ-220 БрАЗ-5 | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | Выполнить после ввода в работу ВМ-220-239 | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-05 | 2019-02-06
ВМ-110 Западная А | 2 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | Выполнить после ввода в работу ВМ-220 БрАЗ-5 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-06 | 2019-02-07
ВМ-110 Западная Б | 2 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Выполнить после ввода в работу ВМ-110 Западная А с переводом на ОВ | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-07 | 2019-02-08
1ОВ-110 | 2 | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ВПр. Смена уставок ЭПЗ-1636. АГ - 1 ч. | 2 | 2019-02-11 | 2019-02-12
ПС 220 кВ Заводская
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07
ШОВ-110 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220-239 и ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220-239 и ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | Не совмещать с ремонтом ВМ-220 БрАЗ-5 на ПС 220 кВ БЛПК | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06
ПС 220 кВ Опорная
ВМ-110 Турма-Тяговая | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26
ВМ-110 Турма-Тяговая | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 2019-02-26 | 2019-02-26
ВМ-110 МПС | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27
ВМ-110 МПС | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 2019-02-27 | 2019-02-27
ОВ-110 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ. АГ - 1 ч. | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 2019-02-28 | 2019-02-28
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2019-02-18 | 2019-02-18 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 2019-02-18 | 2019-02-18
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 2019-02-19 | 2019-02-19
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 2019-02-20 | 2019-02-20
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Падунская. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ,. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 2019-02-21 | 2019-02-21
ОВ-110 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22
ШСВ-110 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 2019-02-22 | 2019-02-22
ПС 500 кВ Иркутская
СК-3 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 |  | КР, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21 | 60 | 2019-01-21 | 2019-03-21
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-1-560 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Поочередно с В-2-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06
В-2-560 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | Поочередно с В-1-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 1 | 2019-02-06 | 2019-02-06
В-2-564 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | Поочередно с В-1-564 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07
В-1-564 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | Поочередно с В-2-564 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 2019-02-07 | 2019-02-07
В-1-568 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Поочередно с В-2-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08
В-2-568 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Поочередно с В-1-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08
ПС 500 кВ Тулун
В-1-561 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | Поочередно с В-2-561 | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04
В-2-561 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | Поочередно с В-1-561 | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 1 | 2019-02-04 | 2019-02-04
В-2-562 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Поочередно с В-1-562 | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05
В-1-562 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | Поочередно с В-2-562 | ЗРР,опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 1 | 2019-02-05 | 2019-02-05
ОМВ-110 | 12 | 2019-02-18 | 2019-03-01 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. МВ-110 Азейская с заменой на ОВ-110. Восстановление РЗА, АУВ и ТАПВ. АГ - 4 ч. | 12 | 2019-02-18 | 2019-03-01
УПК Тыреть 500 кВ
В-2-568 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ПК1 РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01 | 5 | 2019-01-28 | 2019-02-01
В-1-568 | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Выполнить после ввода в работу В-2-568 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01
В-2-568 | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 2019-02-01 | 2019-02-01
В-2-566 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Поочередно с В-1-566 Перенос ремонта с выходного дня | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - 5 ч. | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08
В-1-566 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | Перенос ремонта с выходного дня Поочердно с В-2-566 | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ОАПВ. АГ - 5 ч. | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 2019-02-09 | 2019-02-09 | 1 | 2019-02-08 | 2019-02-08
2 мост | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Отсоединение шлейфов от Р2С-563 со стороны 2С-Тул и их подвешивание к 2С-Тул. Демонтаж разъединителя Р2С-563, ШО Р2С-563, разработка котлованов под разъединитель и шинную опору. АГ - ВЗ. | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14 | 4 | 2019-02-11 | 2019-02-14
В-2-563 | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Реконструкция ячейки В2-563 (замена В2-563, ТТ В2-563, Р2С-563, ШО Р2С-563, РШ2-563, ШО РШ2-563). АГ - ВЗ. | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31 | 130 | 2019-02-11 | 2019-06-20 | 110 | 2019-02-11 | 2019-05-31
СШ 563 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Рассоединение СШ-563 между РШ1-563 и РШ2-563, подвешивание шлейфов СШ-563 в сторону РШ1-563, отсоединение шлейфов от РШ2-563. АГ - ВЗ. | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2 | 2019-02-15 | 2019-02-16