## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2020 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | По инициативе АО «ЕвроСибЭнерго» ремонт будет перенесен на апрель( 06.04-13.04). Для обеспечения пропускной способности сети Изм срок на 1 день - для безопасного проведения переключений. под наведенным напряжением | ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. ВВИ: расшиновка ОПН-20, расшиновка КС-571. ТР ТТ-ВЛ-571. АГ - 6 ч. | 8 | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 5 | 2020-09-07 | 2020-09-11 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 8 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающих подвесках опоры № 492,510,606. Замена изоляторов и сцепной арматуры оп. № 561. Установка дистанционных распорок в пр. № 519-520,549-550. АГ - 4 ч. | 8 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 8 | 2020-03-20 | 2020-03-27 | 8 | 2020-03-20 | 2020-03-27
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | По инициативе АО «ЕвроСибЭнерго» ремонт будет перенесен на апрель( 06.04-13.04). Совмещение с выводом ВЛ в ремонт на Братской ГЭС для минимизации коммутаций Для обеспечения пропускной способности сети под наведенным напряжением | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Установка дистанционных распорок, установка бандажа на провод. Без заземления ВЛ в РУ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 11 | 2020-03-19 | 2020-03-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 280, 360, 378, 381,382, 165 Всего: 7 подв; Замена оттяжек опора 326, 364, 369, 378, 382, 388, 389. Всего: 13 шт.; Установка дистанционных распорок 91-92, 214-215. Всего: 2 шт.; Вырубка отдельных боковых деревьев пролет опор 359-361, 394-397. Всего: 150 шт; Вырубка боковых деревьев пролет опор 100-101 (1); 194-195. Всего: 21 шт. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-03-19 | 2020-03-29 | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29 | 14 | 2020-03-16 | 2020-03-29
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ЛР-566, ЛР-1-566, ЛР-2-566, ТО ТН-1-566, ТН-2-566. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Реконструкция РЗА: реализация ОАПВ, реконструкция :ДФЗ -503 с АВЗК-80 осн. и дубл. комплекты; ДЗ-503, комплектов РЗ, ТУ РЗ, ТЗОП, АОПН, НДЕ-500, УРОВ, ТАПВ В-1-564 и ТАПВ В-1-564,ТК-1-564,ТК-2-564. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | под наведенным напряжением | Текущий ремонт ЛР-2-561, ТР НДЕ-500, КС, ФП, ВЧЗ. АГ - 16 ч. | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт ЛР-564,ТО Р-35 ТН ВЛ 564,ВЧЗ,НДЕ-564 ОПМ,В\В испытания РВС-20. Реконструкция устройств РЗА для реализации ОАПВ на ВЛ 500 ПС Тулун-ПС Новозиминская № 564. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. Реконструкция РЗА: реализация ОАПВ, реконструкция :ДФЗ -503 с АВЗК-80 осн. и дубл. комплекты; ДЗ-503, комплектов РЗ, ТУ РЗ, ТЗОП, АОПН, НДЕ-500, ТАПВ В-1-561 и ТАПВ В-1-562. АГ - ВЗ. | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 | Ввод в работу ВЛ-563 на одном выключателе В1-563 | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Для безопасного выполнения работ по замене нижней части СШ-563 со стороны РШ1-563 для замены верхней части СШ-563 В1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Для: 1. Безопасного выполнения работ по замене нижней часит шлейфов СШ-568 со стороны РШ2-568 2. Безопасного выполнения работ по замене верхней части СШ-568 В2-568. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16
ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ВПр. Для безопасного выполнения работ по соединению шлейфов нижней части СШ-563 между РШ1-563 и РШ2-563. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) |  |  |  | По инициативе АО «ЕвроСибЭнерго» ремонт будет перенесен на апрель( 06.04-13.04). | 1. ТР РЛ-571, РР-571; 2. ТО: ТН-571, ОПН Д-571. 3. Профвосстановление В/Ч за-градителя ф.В. АГ - 12 ч. | 7 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 7 | 2020-03-02 | 2020-03-08 | 7 | 2020-03-02 | 2020-03-08
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь | 16 | 2020-03-23 | 2020-04-07 | Не совмещение с ремотном ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь (ДЗ № 1366) под наведенным напряжением | МЭС Сибири. ТР. Монтаж жестких анкерных линий. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-03-16 | 2020-03-31
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Совместить с работами ОАО ИЭСК (ЮЭС) на ВЛ. Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-210 на ПС 500 кВ Иркутская. | ТР ВЧ,КС,ЛР,ОР ВЛ-208. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Иркутская № 1 с отпайками (ВЛ-203) | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-203. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная II цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-Б) | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | Выполнить при потреблении энергорайона Восточные сети не более 240 МВт | ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-Прав.Б. АГ - 6 ч. | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 3 | 2020-03-23 | 2020-03-25
ВЛ 220 кВ Иркутская ГЭС – Ново-Иркутская ТЭЦ I цепь с отпайкой на ПС Байкальская (ВЛ-201) | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | ТР ВЧ, КС, ЛР, ОР ВЛ-201. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Левобережная (ВЛ 220 кВ НИТЭЦ – Правобережная-А) | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Выполнить при потреблении энергорайона Восточные сети не более 240 МВт | Ново-Иркутская ТЭЦ. ТР. ТВ ВЧ,КС,ЛР,ОР ВЛ-Правобережная А. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-210 на ПС 500 кВ Иркутская. | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2 | 2020-03-02 | 2020-03-03
ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | Не совмещать с ремонтом ЭВ-220 ВЛ-210 на ПС 500 кВ Иркутская | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2 | 2020-03-04 | 2020-03-05
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь | 2 | 2020-03-02 04:00 | 2020-03-03 08:00 |  | ПС 220 кВ Мамакан. ВПр. Изменение конфигурации терминалов. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-03-02 04:00 | 2020-03-03 08:00
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь | 2 | 2020-03-23 08:00 | 2020-03-24 17:00 | Не совмещение с ремотном ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь (ДЗ № 1366) | ПС 220 кВ Мамакан. ВПр. Изменение конфигурации терминалов. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-03-04 08:00 | 2020-03-05 17:00
ВЛ 220 кВ Черемхово – Ново-Зиминская (ВЛ-230) |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская, работы выполнить в июне 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Средний ремонт ШР-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Артемовская – Кропоткинская с отпайками | 4 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | Выполнить ремонт при условии согласования собственником увеличения ДДТН ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Вернинская с отпайкой на РП Полюс или при наличии уведомления потребителей об ограничении режима потребления с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. Текущий ремонт. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 4 | 2020-03-24 | 2020-03-27 | 4 | 2020-03-24 | 2020-03-27
ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с отпайками | 11 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | Потребители будут уведомлены при подаче диспетчерской заявки. с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. Текущий ремонт. АГ - 4 ч. | 11 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 11 | 2020-03-24 | 2020-04-03 | 11 | 2020-03-24 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Невский – Перевоз с отпайками |  |  |  | Излишне подана (отказана по инициативе собственника) Потребители будут уведомлены при подаче диспетчерской заявки. с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. Текущий ремонт. АГ - 10 ч. | 5 | 2020-03-27 | 2020-03-31
ВЛ 110 кВ Кропоткинская – Невский | 5 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | Потребители будут уведомлены при подаче диспетчерской заявки. с включением на ночь | АО «Витимэнерго». ТР. Текущий ремонт. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-03-27 | 2020-03-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 |  | ТР ЛР ВЛ 110 кВ блока 3. АГ - 4 ч. | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15 | 73 | 2020-02-03 | 2020-04-15
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ЗРР. ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Усолье-Сибирское (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Усольская) | 2 | 2020-03-22 | 2020-03-23 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ЗРР. Не в транзите. На период вывода в ремонт В-110кВ для опробования АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-03-22 | 2020-03-23
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-25 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ЗРР. Не в транзите. На период вывода в ремонт В-110кВ для опробования АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Мальта (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Мальта) | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ЗРР. Не в транзите. На период вывода в ремонт В-110кВ для опробования АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Белореченская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Белореченская) | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ЗРР. Не в транзите. На период вывода в ремонт В-110кВ для опробования АПВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 3 | 2020-03-18 16:00 | 2020-03-20 | Совмещение с работами ОАО ИЭСК на ВЛ (в соответствии с годовым графиком ремонтов). Выполнить после ввода в работу ВЛ 110 кВ Харик – Куйтун. | ТР ТТ отбор масла на ХАРГ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-03-11 16:00 | 2020-03-13 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Совмещение с работами ОАО ИЭСК на ВЛ (в соответствии с годовым графиком ремонтов). | Ново-Зиминская ТЭЦ. ЗРР. Проверка ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Совмещение с работами ОАО ИЭСК на ВЛ | Ново-Зиминская ТЭЦ. ЗРР. Проверка ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 3 | 2020-03-23 16:00 | 2020-03-25 | Совмещение с работами ОАО ИЭСК на ВЛ | ТР ТТ отбор проб масла на ХАРГ. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-03-18 16:00 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза | Ново-Зиминская ТЭЦ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-12 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной оп. № 13-17. Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110 в пр. оп. №83-84. Термитная сварка проводов с применением телевышки оп. № 24. АГ - 8 ч. | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-12 | 4 | 2020-03-09 | 2020-03-12
ВЛ 110 кВ Харик – Куйтун | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена поддерживающихподвесок в пр. оп. № 15,49,63. АГ - 4 ч. | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18
ВЛ 110 кВ Замзор – Тайшет с отпайками | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. БВР. Расширение трассы в пр. оп. № 23-25. АГ - 1 ч. | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Куйтун с отпайкой на ПС НПС-Кимельтей (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Куйтун) | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляции в пр. оп. № 138,148, № 6,36. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | Перенос срока ремонта с выходных дней | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена элементов изоляции и сцепной арматуры в поддерживающих подвесках на ВЛ-110 оп. № 12,13,14,15,18,21,22,23,24,25,26. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-03-26 | 2020-03-29 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-28 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающих подвесках на оп. № 88/36,106/18,120/4,103/21. АГ - 4 ч. | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-28 | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-28 | 4 | 2020-03-25 | 2020-03-28
ВЛ 110 кВ Нижнеудинск – ВРЗ | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной оп. № 44-48. Термитная сварка проводов с применением телевышки оп. № 37. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Замена изоляторов в поддерживающей гирлянде в пр. оп. № 210,198, №396,397,398,402,404,406,410,411,415,417. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 5 | 2020-03-30 | 2020-04-03
ВЛ 110 кВ Черемхово – Свирск I цепь с отпайками | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. ТР. ПС 110 кВ Свирск: Чистка изоляции ЛР-110 Черемхово А. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная |  |  |  | При выводе в ремонт ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная токовая загрузка ВЛ 110 кВ Шелехово - Рассоха составит 550 А при ДДТН 469 А. В ПАР (аварийное отключение АТ1 на ПС 220 кВ Слюдянка) токовая загрузка ВЛ 110 кВ Шелехово - Рассоха составит 990 А при ДДТН 469 А. Мероприятия для ввода параметров режима в допустимую область отсутствуют. Выполнение работ возможно при ограничении режима потребления на транзите 110 кВ Шелехово – Слюдянка до 100 МВт. Отсутствует уведомление потребителей об ограничении режима потребления до 80-85 МВт на транзите 110 кВ Шелехово - Слюдянка. | ТР ОР-110 Большой Луг. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод I цепь | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ВЛ 110 кВ УП-15 – Цемзавод II цепь | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ЛР-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19
ВЛ 110 кВ Мамакан – Артемовская II цепь | 2 | 2020-03-30 04:00 | 2020-03-31 17:00 |  | ПС 220 кВ Мамакан. ВПр. Изменение конфигурации терминалов. АГ - 8 ч. | 2 | 2020-03-30 04:00 | 2020-03-31 17:00
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская II цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-Б) | 2 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | Совмещение с работами на ВЛ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Профвосстановление В/Ч заградителя,ФП ф.А. АГ - 6 ч. | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
Братский ПП 500 кВ
Р-1 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Не совмещать с ремонтом Р-1 ПС 500 кВ Тулун | Братский ПП 500 кВ. ТР. Братский ПП 500 кВ. Регулировка давления во вводах. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
ПС 110 кВ Балаганск
1 секция 110 кВ | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Балаганск. ВПр. Изменение Ктт, изменение уставок РЗА, ПВ РЗА Т-1. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
СВ-110 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Балаганск. ВПр. Изменение Ктт, изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
ПС 110 кВ Баяндай
ОВ-110 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
В-110 Усть-Орда А | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
В-110 Усть-Орда Б | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
В-110 Качуг А | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
В-110 Качуг Б | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Баяндай. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 15 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
ПС 110 кВ Белореченская
СВ-110 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ВПр. опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
СВ-110 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 110 кВ Белореченская. ТР. ТО1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
ПС 110 кВ Кировская
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
В-110 Правобережная «Б» | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
В-110 Правобережная «А» | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
В-110 ГЭС | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | При отключении В-110 ГЭС на ПС 110 кВ Кировская возникнет перегрузка по току ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками, выполнить 20.03.2020 при снижении потребления на участке от Иркутской ГЭС до ПС 110 кВ Кировская. | ПС 110 кВ Кировская. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ПС 110 кВ Куйтун
ЭВ-110 Тулун | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. опробование ТАПВ.Тестовый контроль КСЗ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ЭВ-110 Тулюшка | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. Опробование ТАПВ. Тестовый контроль КСЗ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
СВ-110 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ЭВ-110 Харик | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. Опробование ТАПВ., Тестовый контроль КСЗ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. Опробование ТАПВ.Тестовый контроль КСЗ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
ОВ-110 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. Опробование ТАПВ.Тестовый контроль КСЗ. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06
ПС 110 кВ Мельниково
СВ-110 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | ПС 110 кВ Мельниково. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Знаменка | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. Опробование привода, ревизия блокировки. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20
ПС 110 кВ Пивзавод
СВ-110 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 110 кВ Пивзавод. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ПС 110 кВ Силикатная
БСК-1 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 |  | ПС 110 кВ Силикатная. ТР. текущий ремонт и ПИ БСК-1-10. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04 | 5 | 2020-03-31 | 2020-04-04
ПС 110 кВ Урик
В-110 ТЭЦ-10 А | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Прооверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
В-110 ТЭЦ-10 Б | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  | ПС 110 кВ Урик. ВПр. Проверка устройств РЗА. АГ - 1 ч. | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 «А», ШР-1-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ШСВ-110 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШСВ-110, ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
I СШ-110 кВ | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-1, ШР-1-110 ШСВ, ШР-110 ТН-1, ШР-1-110 УП-15 «А», ШР-1-110 Усольская, ШР-1-110 УП-15 «Б», ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
ТН-1-110 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-1-110, ШР-110 ТН-1, РВС-1-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
МВ-110 Усольская | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
МВ-110 Усольская | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции МВ-110 УП-15 «Б», ШР-1-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
II СШ-110 кВ | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | После ввода I СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-1. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06
II СШ-110 кВ | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Т-2, ШР-2-110 ШСВ, ШР-110 ТН-2, ШР-2-110 УП-15 «А», ШР-2-110 Вокзальная, ШР-2-110 УП-15 «Б», ШР-2-110 Усольская. АГ - 4 ч. | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
ТН-2-110 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ТН-2-110, ШР-110 ТН-2, РВС-2-110. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
ШСВ-110 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20
МВ-110 УП-15 «А» | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 «А». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Вокзальная. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
МВ-110 УП-15 «Б» | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 УП-15 «Б». АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18
МВ-110 Усольская | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-2-110 Усольская. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19
I СШ-110 кВ | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | После ввода II СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Цемзавод. ТР. Чистка изоляции ШР-1-110 Т-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20
ПС 110 кВ Чуна
СВ-110 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 110 кВ Чуна. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ПС 220 кВ БЛПК
2 секция 220 кВ | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | На время операций и заявки необходимо выполнить перевод нагрузки гр.5Т ПС 220 кВ БрАЗ. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Замена изоляторов на ШО 2 секции шин 220 кВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
ВМ-220-239 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | На время операций и заявки необходимо выполнить перевод нагрузки гр.5Т ПС 220 кВ БрАЗ. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. БВР по замене изоляторов на ШО 2 секции шин 220 кВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
ПС 220 кВ Восточная
В-110 АТ-1 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-110 АТ-2 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-110 Правобережная I | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-110 Правобережная II | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 |  | ПС 220 кВ Восточная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
ПС 220 кВ Заводская
АТ-1 | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03 |  | ТР, ВВИ. АГ - 3 ч. | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03 | 4 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 4 | 2020-03-31 | 2020-04-03
ПС 220 кВ Коршуниха
В-220 НПС-5-1 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
СВ-220 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ВМ-220 ВЛ-251 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ОВ-220 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-220 Лена | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
ВМ-220 Усть-Кут | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
ВМ-220 ВЛ-249 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Срок ремонта изменен по просьбе собственника (в связи с увеличением объема работ из-за перевода на ОВ) с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ВМ-220 ВЛ-248 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | Срок ремонта изменен по просьбе собственника (в связи с увеличением объема работ из-за перевода на ОВ) с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10
ВМ-110 Черная | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
ОВ-110 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-1 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ОВ-110 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-3 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18
ОВ-110 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 Тяговая-А заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19
ВМ-110 Хребтовая | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20
ОВ-110 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-2 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
ОВ-110 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 ГОК-4 заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24
ОВ-110 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВКЛ. ВМ-110 Тяговая-Б заменить на ОВ-110 для О ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25
ОВ-110 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. ТК ШДЭ, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | ПС 220 кВ Коршуниха. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
В-220 НПС-5-2 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
ПС 220 кВ Опорная
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ОВ-110 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
ОВ-110 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Кузнецовка заменить на ОВ-110 для О АПВ. ТК ШДЭ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
ОВ-110 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 Калтук заменить на ОВ-110 для О АПВ. ТК ШДЭ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ВМ-110 МПС | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
ВМ-110 Турма-Тяговая | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. ТК ШДЭ, О АПВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
ОВ-110 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-1 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13
ОВ-110 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-3 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13
ОВ-110 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-5 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13
ОВ-110 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-2 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
ОВ-110 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | ПС 220 кВ Опорная. ВКЛ. ВМ-110 ЦКК-4 заменить на ОВ-110 для О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
ПС 220 кВ Правобережная
В-110 АТ-2 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-110 АТ-1 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-220 АТ-2 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-220 АТ-1 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-110 Урик А | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-110 Урик Б | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
ОВ-110 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-110 Восточная I | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-110 Восточная II | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ПС 220 кВ Рудногорская
СВ-220 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | ПС 220 кВ Рудногорская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ПС 220 кВ УП-15
МВ-110 ТЭЦ-1 А | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
МВ-110 Цемзавод А | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
МВ-110 Цемзавод Б | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 Лесозавод «А» | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
МВ-110 Лесозавод «Б» | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27
ЭВ-220 № 230 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ПС 500 кВ Иркутская
ЭВ-220 ВЛ-210 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ПВ РЗА. АГ - 8 ч. | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06 | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
ЭВ-110 ВЛ Бл-4 | 1 | 2020-03-15 | 2020-03-15 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 1 | 2020-03-15 | 2020-03-15
ЭВ-220 ВЛ-209 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Перенос срока ремонта с выходного дня по просьбе собственника | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09
ЭВ-220 ВЛ-209 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Перенос срока ремонта с выходного дня по просьбе собственника | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. ТК КСЗ ВЛ-220 Иркутская-Шелехово цепь I. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09
СК-2 | 60 | 2020-03-24 | 2020-05-22 |  | ПС 500 кВ Иркутская. КР. Капитальный ремонт, ВВИ, ПВ РЗА. АГ - ВЗ. | 60 | 2020-03-24 | 2020-05-22
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-2-566 | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ЛР-566, ЛР-1-566, ЛР-2-566, ТО ТН-1-566, ТН-2-566, опробование АПВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24
В-566 | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ЛР-566, ЛР-1-566, ЛР-2-566, ТО ТН-1-566, ТН-2-566. АГ - 2 ч. | 4 | 2020-03-23 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «А» |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Н.Зиминская ТЭЦ А. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-10 | 2020-03-11
ШСВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 ШСВ, ОПМ вводов МВ. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 16 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25
II СШ 110 кВ |  |  |  | В ПАР отключение I СШ 110 кВ напряжения на шинах 110 кВ ПС 110 кВ Зима ниже АДН. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110Балаганск, ШР-2-110 Зима тяг.Б,ШР-2-110Н.Зим. ТЭЦА,ШР-2-110 Н.Зим. ТЭЦБ, ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 ГПП-1Красная,. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 16 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25
ТН-2-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. для ОПМ, испытание ТН,текущий ремонт ШР-2-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 16 | 2020-03-16 | 2020-03-31 | 16 | 2020-03-10 | 2020-03-25
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б». АГ - ВЗ. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
МВ-110 Н-Зим. ТЭЦ «Б» |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Н.Зиминская ТЭЦ Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 3 | 2020-03-12 | 2020-03-14
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Зима тяг.Б. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19
МВ-110 Зима тяг. «Б» |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Зима тяг Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 4 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 ГПП-1 Красная. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВКЛ. Текущий ремонт ШР-2-110 ГПП-1 Красная. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-20 | 2020-03-21
ОМВ-110 |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок для МВ-110 Балаганск. АГ - ВЗ. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | 1 | 2020-03-15 | 2020-03-15
ЭВ-2-220 АТ-3 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566). Работы выполнить в апреле 2020 г. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТТ ЭВ-2-220 АТ-3 ОПМ, ревизия ВОФ,регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2 | 2020-03-23 | 2020-03-24
МВ-110 Балаганск |  |  |  | Из-за отказа ремонта II СШ 110 кВ. Выполнить в апреле при снижении потребления на участке от ПС 500 кВ Ново-Зиминская до ПС 220 кВ Черемхово. с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ШР-2-110 Балаганск, ОПМ вводов. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
ТН-1-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ИСП. Испытание ТН-1-220. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-27
2 СШ 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ТН-2-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Испытание ТН-2-220,ОПМ. АГ - 3 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ШОВ-220 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ШОВ-220 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020). | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06
МВ-220 ВЛ-231 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Выполнить после опробования ТАПВ ШОВ-220. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020). с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. для опробования ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
МВ-220 ВЛ-230 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
ЭВ-1-220 АТ-3 | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. ТТ ЭВ-1-220 АТ-3 ОПМ,ревизия ВОФ, регулировка уровня масла. АГ - 2 ч. | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2 | 2020-03-19 | 2020-03-20
МВ-220 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-2-220 ШОВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), при аварийном отключении ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет недопустимая перегрузка по току ВЛ 110 кВ Делюр - Зима и ВЛ 110 кВ Солерудник - Ново-Зиминская с отпайками, в случае превентивного деления сети 110 кВ отключением СВ-110 на ПС 110 кВ Заря и СВ-110 на ПС 110 кВ Солерудник при аварийном отключении ВЛ 500 КВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) произойдет выделение на изолированную работу Иркутско-Черемховского энергорайона и энергосистем южной части республики Бурятия и Забайкальского края. Выполнить после плановых ремонтов ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - Ново-Зиминская (ВЛ-564) (с 30.03.2020 по 31.05.2020). Подать предложения в график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2020 года при условии наличия достаточной генерации на Ново-Зиминской ТЭЦ для исключения перегрузки в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская. | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Отключение АТ-1 по стороне 220 кВ. АГ - 4 ч. | 2 | 2020-03-30 | 2020-03-31
МВ-220 ВЛ-230 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568), ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская - УПК Тыреть (ВЛ-568) (с 03.03.2020 по 16.03.2020), ВЛ 500 кВ Тулун - УПК Тыреть (ВЛ-563) (с 17.03.2020 по 18.03.2020), ВЛ 500 кВ УПК Тыреть - Ключи (ВЛ-566) (с 19.03.2020 по 29.03.2020). с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ОМВ-110 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ПС 500 кВ Озерная
В-1 3АТ | 3 | 2020-03-02 | 2020-03-04 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. для опробования АУВ. АГ - 5 мин. | 3 | 2020-03-02 | 2020-03-04
В-505-3АТ | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-11 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. для опробования АУВ. АГ - 5 мин. | 3 | 2020-03-09 | 2020-03-11
В-576-4АТ | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
В-1-576 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 1 | 2020-03-12 | 2020-03-12
В-2-579 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Совместно с ЛЭП | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
В-579-506 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | Совместно с ЛЭП | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование АУВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
В-2 2АТ | 3 | 2020-03-17 | 2020-03-19 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. для опробования АУВ. АГ - 5 мин. | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18
В-1-502 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование АУВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-2-505 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Не совмещать с ремонтом В-1 3АТ. После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-1-506 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-505-3АТ | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-502-2АТ | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование АУВ. АГ - 5 мин. | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-502-2АТ | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Озерная. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
3 АТ | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-27 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для выполнения монтажа и опробования цепей в рамках строительства ПС Озёрная в части ТАЗ. АГ - 1 ч. | 3 | 2020-03-25 | 2020-03-27
ПС 500 кВ Тайшет
В-2-503 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | совместно с ЛЭП | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
В-1-503 | 1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | совместно с ЛЭП | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 1 | 2020-03-31 | 2020-03-31
ЭВ-110 С-43 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Не совмещение с разрывом транзита 220 кВ Минусинская-опорная - Саянская тяговая (02.03-08.03) в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей № 1 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
ЭВ-110 С-46 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Не совмещение с разрывом транзита 220 кВ Минусинская-опорная - Саянская тяговая (02.03-08.03) в схеме ремонта ВЛ 500 кВ Красноярская ГЭС - Енисей № 1 с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ВПр. Опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16
ОВ-110 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ЭВ-110 2 АТ | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26
ЭВ-110 С-864 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 1 | 2020-03-17 | 2020-03-17
ЭВ-110 С-59 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | Не совмещать с опробование АПВ выключателей на ПС 220 кВ Опорная с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18
ЭВ-110 Восточная | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 1 | 2020-03-18 | 2020-03-18
ЭВ-110 Замзор | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
ЭВ-110 Силикатная | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | 2020-03-20 | 2020-03-20
ШСВ-110 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
ЭВ-110 1 АТ | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 1 | 2020-03-24 | 2020-03-24
В-2-501 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-1-501 | 1 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
В-2-504 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-1-504 | 1 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
В-1-506 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Не совмещать с опробованием ТАПВ В-502-2АТ, В-1-502 на ПС 500 кВ Озёрная После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-2-506 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Не совмещать с опробованием ТАПВ В-502-2АТ, В-1-502 на ПС 500 кВ Озёрная После ввода в работу ВЛ 500 кВ Ангара – Озерная и ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
В-1-505 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
В-2-505 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
ПС 500 кВ Тулун
ОМВ-110 | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Опробование ТАПВ,Тестовый контроль КСЗ ЭВ-110 Алгатуй-А. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 1 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
ОМВ-110 | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Опробование ТАПВ, Тестовый контроль КСЗ МВ-110 Алгатуй -Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-11 | 2020-03-11
В-2-562 | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | Не совмещать с ремонтом В-1-561 | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09
В-2-561 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт ЛР-2-561. АГ - 16 ч. | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27 | 5 | 2020-03-23 | 2020-03-27
В-2-561 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 1 | 2020-03-05 | 2020-03-05
ОМВ-110 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 |  | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
МВ-110 Куйтун | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 1 | 2020-03-23 | 2020-03-23
МВ-110 Куйтун | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт выключателя. АГ - 16 ч. | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-28 | 6 | 2020-03-23 | 2020-03-28
В-1-562 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Не совмещать с ремонтом В-1-561 | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 1 | 2020-03-09 | 2020-03-09
В-1-562 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. Замена 2ТТ В-1-562. Текущий ремонт ШР-1-562. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
В-500 Р-1 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт выключателя, осциллографирование, Текущий ремонт ШР-500 Р-1. АГ - 4 д. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
В-1-561 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | Совместить с ремонтом 1 СШ 500 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 1 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 1 | 2020-03-30 | 2020-03-30
В-1-561 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. КР. Замена 2ТТ В-1-561. Текущий ремонт ШР-1-561. АГ - ВЗ. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
1 СШ 500 кВ | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Средний ремонт ЛР-564, текущий ремонт ШР-500 Р-1, ШР-1-561, ШР-1-562. АГ - 16 ч. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
Р-1 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Текущий ремонт , В/В испытания Р-1. АГ - 2 д. | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29 | 61 | 2020-03-30 | 2020-05-29
Р-1 | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для наладки автоматики ВВ-500, защиты УРОВ. АГ - ВЗ. | 63 | 2020-03-30 | 2020-05-31
Седановский ПП 220 кВ
ВМ-220 ВЛ-242 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 1 | 2020-03-03 | 2020-03-03
ОВ-220 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
СВ-220 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
ВМ-220 ВЛ-243 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 |  | Седановский ПП 220 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 1 | 2020-03-04 | 2020-03-04
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-568 | 29 | 2020-02-17 | 2020-03-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-568 В1-568. АГ - ВЗ. | 29 | 2020-02-17 | 2020-03-16
В-1-563 | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-563 В1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
В-2-563 | 30 | 2020-02-18 | 2020-03-18 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-563 В2-563. АГ - ВЗ. | 30 | 2020-02-18 | 2020-03-18
СШ 563 | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены нижней части СШ-563 со стороны РШ1-563. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-02-18 | 2020-03-02
СШ 568 | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для 1. Замены нижней части СШ-568 со стороны РШ2-568 2. Соединения шлейфов нижней части СШ-568 между РШ1-568 и РШ2-568. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16
В-2-568 | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. РЕК. Для замены верхней части СШ-568 В2-568. АГ - ВЗ. | 14 | 2020-03-03 | 2020-03-16
В-1-563 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. Для безопасного выполнения работ по соединению шлейфов нижней части СШ-563 между РШ1-563 и РШ2-563. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18
СШ 563 | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. соединения шлейфов нижней части СШ-563 между РШ1-563 и РШ2-563. АГ - ВЗ. | 2 | 2020-03-17 | 2020-03-18