## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на декабрь 2021 года
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-43 | ВПр | 06.12.21 | 07.12.21 | 2 дн | Смена параметров настройки согласно письма Красноярского РДУ комплекта РЗА , |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 С-46 | ВПр | 08.12.21 | 12.12.21 | 5 дн | Смена параметров настройки согласно письма Красноярского РДУ комплекта РЗА , |  | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | Р-1 | ТР | 22.11.21 | 03.12.21 | 12 дн | Текущий ремонт Р-1; для профилактического контроля управления Р1, АОРР, УРОВ. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | В-500 Р-1 | ТР | 22.11.21 | 03.12.21 | 12 дн | Текущий ремонт Р-1 , В-500 Р-1 |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | В-1-572 | ВПр | 07.12.21 | 09.12.21 | 3 дн | В ТТ. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ВПр | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | К ШОН. |  | с отключением
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Братский ПП № 2 (ВЛ-570) | ВПр | 29.11.21 | 03.12.21 | 5 дн | В РЗА. |  | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ТР | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | Ревизия гасителей вибрации на проводе, сварка шлейфов. | Работы необходимо выполнить во второй половине 2021 года. Не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и 2 моста УПК Тыреть 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением |  | 13.12.21 | 20.12.21 | 8 дн
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Коршуниха с отпайкой на ПС Тубинская (ВЛ-248) | ТР | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | Замена КСА ВМ-220 ВЛ-248, ЛР-220 ВЛ-248, ОР-220 ВЛ-248. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ 220 кВ | ТР | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | Замена КСА ЛР-220 ВЛ-248, ОР-220 ВЛ-248. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-248 | ТР | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | Замена КСА ВМ-220 ВЛ-248, ЛР-220 ВЛ-248, ОР-220 ВЛ-248. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-248 | ТР | 15.12.21 | 15.12.21 | 1 дн | Для подключения АЛАР ВЛ-248 (Резерв) к токовым цепям ОВ-220 согласно проекта 01-СЭС/19 ПИР. |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 ВЛ-249 | ТР | 21.12.21 | 21.12.21 | 1 дн | Для подключения АЛАР ВЛ-249 (Резерв) к токовым цепям ОВ-220 согласно проекта 01-СЭС/19 ПИР. |  | с отключением | с переводом на ОВ
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | АТ-1 | ЗРР | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | ЗРР в режиме 110/10 на время ремонта ВЛ-233. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Покосное
ПС 220 кВ Покосное | 1секция 220 кВ | ТР | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТН-1-220 кВ. ОПМ из ТН-1-220 ф-А. | Не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и 2 моста УПК Тыреть 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением |  | 13.12.21 | 20.12.21 | 8 дн
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ВПр | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | ВПр. Отключить дважды для вывода в ремонт и ввода в работу 1 сек ш 220 кВ, ВЛ-233. |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ЗРР | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ренонта 1 сек ш 220 кВ и ВЛ-233. |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | 2секция 220 кВ | ТР | 23.12.21 | 23.12.21 | 1 дн | Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220. | Не совмещать с ремонтами ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Иркутская (ВЛ-565), ВЛ 500 кВ Тулун – УПК Тыреть (ВЛ-563) и 2 моста УПК Тыреть 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | с отключением |  | 21.12.21 | 21.12.21 | 1 дн
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ВПр | 23.12.21 | 23.12.21 | 1 дн | ВПр. Отключить дважды для вывода в ремонт и ввода в работу 2 сек ш 220 кВ. |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ЗРР | 23.12.21 | 23.12.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ренонта 2 сек ш 220 кВ. |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ВПр | 23.12.21 | 23.12.21 | 1 дн | ВПр. Отключить дважды для вывода в ремонт и ввода в работу 2 сек ш 220 кВ. |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ЗРР | 23.12.21 | 23.12.21 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ренонта 2 сек ш 220 кВ. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Рудногорская
ПС 220 кВ Рудногорская | ВМ-220 АТ-2 | ТР | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | Подключение ФОЛ ВЛ-249 (Резерв) к АУВ ВМ-220 АТ-2 согласно проекта 01-СЭС/19 ПИР. |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ПС 110 кВ Лесозавод
ПС 110 кВ Лесозавод | СОВ-110 | ВПр | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | Изменение уставок согласно письму ИРДУ Р74-б1-II-1-19-1950 от11.06.2021 |  | с отключением
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово Б» | ВПр | 09.12.21 | 09.12.21 | 1 дн | Изменение уставок РЗА согласно письму ИРДУ Р74-б1-II-1-19-1948 от11.06.2021 |  | с отключением