## Сводные данные
Графики: |  | Раскраска по комплексам: | Диаграмма | Строки | Состояние заявки: | Диаграмма | Строки | Перечень праздников: | Рабочие выходные: | Шапка утверждения для отчетной формы: | Подписи начальников:
Предыдущий выгруженный график: | Декабрь 2020 заявок: 59 | ЛЭП 1150 кВ; ЛЭП 500 кВ; СШ 1150 кВ; СШ 500 кВ; В 1150 кВ; В 500 кВ; ТН 500 кВ |  |  | Перенесенная; Измененная |  |  | 2015-01-01 | 2015-01-03 | УТВЕРЖДАЮ | Начальник СЭР Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Т.А. Первоченкова
Текущий выгруженный график: | отчетная форма | ЛЭП 220 кВ; СШ 220 кВ; АТ,Т 220 кВ; В 220 кВ; ТН 220 кВ |  |  | Отказанная |  |  | 2015-01-02 | 2015-01-04 | Первый заместитель директора –
|  | ЛЭП 110 кВ; СШ 110 кВ; АТ,Т 110 кВ; В 110 кВ; ТН 110 кВ |  |  | Снятая |  |  | 2015-01-03 |  | главный диспетчер | Начальник ОДС Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | Д.С. Зинаков
|  | РШ 1150 кВ; РШ 220 кВ; РШ 500 кВ; РТ; БК; СК; РШ | [5 empty] | 2015-09-17 |  | Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ
|  | АТ,Т 1150 кВ; АТ,Т 500 кВ | [7 empty] | ____________________ С.А. Клепиков | Начальник СРЗА Филиала АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ | А.А. Баталов
РА; САР; СВ; РАСП; РЗ; РЗ АТ, Т; РЗ ЛЭП; РЗ Р; РЗ СШ; УРОВ; СА; АПВ, АВР; ТА
ПА; УПАСК
Сформировать график по параметрам

## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июль 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 |  |  |  | Отказать. Заявленные работы выполненны в июне. Совместить с вынужденным простоем ВЛ для ремонта АТ-1 и 1 СШ 500 на ПС 500 кВ Усть-Кут под наведенным напряжением | КР. Замена изоляции на промежуточной опоре № 107. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 |  |  |  | Отказать. Заявленные работы выполнены в июне. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Усть-Кут. ВПр. Вынужденный простой при текущем ремонте АТ-1. АГ - 5 ч. | 26 | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 26 | 2021-06-07 | 2021-07-02 | 26 | 2021-06-07 | 2021-07-02
ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 1 |  |  |  | Отказать. Заявленные работы выполнены в июне. под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Усть-Кут. ВПр. Вынужденный простой при текущем ремонте 1 СШ 500, ЛР 521, ШР 521, ТР 500 АТ-1, ШР 530, ЛР УШР-3-500. АГ - 3 ч. | 35 | 2021-06-07 | 2021-07-11 | 35 | 2021-06-07 | 2021-07-11 | 35 | 2021-06-07 | 2021-07-11
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ I цепь |  |  |  | Отказать. Не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ III цепь под наведенным напряжением | ТР РЛ-БрАЗ-1. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) |  |  |  | Отказать. Не совмещать с выводом в ремонт 1АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. под наведенным напряжением | ТР ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 6 | 2021-07-11 | 2021-07-16
ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 № 2 | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 |  | Братский ПП 500 кВ: ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта 2 СШ 220 кВ. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ III цепь | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Перенос нижней фазы на среднюю траверсу. Замена виброгасителей на проводе. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07
ВЛ 220 кВ Якурим – Ния |  |  |  | Отказать. В связи с непоставкой оборудования, соглаласовано с субъектом. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 1 | КР. Установка виброгасителей. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 06.08. по 10.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут № 1 | КР. Установка виброгасителей, замена нулевых изоляторов. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 3 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28
ВЛ 220 кВ Гусиноозёрская ГРЭС – Ключи (ВЛ-582) | 3 | 2021-07-07 | 2021-07-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Замена дефектной изоляции. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 3 | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 3 | 2021-07-07 | 2021-07-09
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. ТР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка деревьев. Замена дефектной изоляции ВЛ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ПС 220 кВ БЛПК: ЗРР, не в транзите, на время ремонта В-220 Браз-5, 1 сек. 220 кВ. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-06-29 | 2021-07-02
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ПС БЛПК: ЗРР, не в транзите на время ремонта 1 сек. 220 кВ. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август на 06.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Усть-Кут - НПС-6 № 2 | ПС 220 кВ Дабан. БВР. Межремонтные испытания ЛР-32. Текущий ремонт РП-1-220. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ЗРР, не в транзите на время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09
ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. Не в транзите | ПС 220 кВ Киренга. ЗРР. На время ремонта ОВ-220 (ОВ-220 заменяет ВМ-220 Звездная). АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ВЛ 220 кВ Звездная – Киренга |  |  |  | Отказать. В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21, работы выполнены в июне ДЗ № 9016 Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | ТР ЛР-220 Звездная. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17
ВЛ 220 кВ Киренга – Улькан (КУ-30) |  |  |  | Отказать. В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21, работы выполнены в июне ДЗ № 9014 Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | ТР ЛР-220 Улькан. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 1 | 2021-07-18 | 2021-07-18
ВЛ 220 кВ Ния – Киренга |  |  |  | Отказать. Работы выполнены в июне ДЗ № 9291 В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ЛР-220 Ния. В ШОН. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ВЛ 220 кВ Кунерма – Северобайкальск (КС-33) |  |  |  | Отказать. Выполнить в сроки утвержденные годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ в период с 30.08. по 05.09. | ПС 220 кВ Кунерма. ВПр. Покраска порталов 220 кВ. АГ - ВЗ. | 8 | 2021-07-01 | 2021-07-08
ВЛ 220 кВ Киренга – Кунерма (КК-31) |  |  |  | Отказать. Выполнить в сроки утвержденные годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ в период с 16.08. по 22.08. | ПС 220 кВ Кунерма. ВПр. Покраска порталов ВЛ-31. АГ - ВЗ. | 13 | 2021-07-09 | 2021-07-21
ВЛ 220 кВ Таксимо – Мамакан II цепь с отпайками |  |  |  | Отказать. Подать заявленные работы в график ремонтов на ЛЭП и ЭЛТ на сентябрь, совместить с работами на ПС 220 кВ Таксимо согласно годовому графику с 27.09. по 01.10. Не в транзите | ПС 220 кВ Мамакан. ЗРР. ТО РЗА. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-07-20 04:00 | 2021-07-23
ВЛ 220 кВ Якурим – Ния |  |  |  | Отказать. Работ не планируется, подано ошибочно, согласовано с собственником. Не совмещение с ремонтом ВЛ 220 кВ НПС-7 – НПС-9 I цепь с отпайкой на ПС НПС-8 | ПС 220 кВ Ния. ВЭ. ВЧ-обработка (замена КС-27 и ВЧ заградителей. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
ВЛ 220 кВ Ния – Киренга | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ПС 220 кВ Ния. ВЭ. ВЧ-обработка (замена КС-29 и ВЧ заградителей. АГ - 1 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-06-07 | 2021-06-11 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
ВЛ 220 кВ Улькан – Дабан (УД-32) |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 06.08. по 07.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. Не совмещать с ремонтом ВЛ 220кВ Усть-Кут - Звездная | ПС 220 кВ Улькан. ТР. Текущий ремонт РП-2-220. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | Не совмещать с ремонтом АТ-9 ПС 220 кВ Шелехово | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ТН-220 Шелехово Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06
ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО ТН-220 БЦБК. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Совместить с работами ОАО ИЭСК на ВЛ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР 110 Н-Удинск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | Совместить с работами ОАО ИЭСК на ВЛ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ШР 110 2Т. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02
ВЛ 110 кВ ВРЗ – Замзор с отпайкой на ПС Ук | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ВСДЭ ЭЧ-2. ТР. текущий ремонт ЛР-110 «Замзор». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Не совмещать с работами на ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ЗРР АТ-1 ПС 220 кВ Слюдянка, выполнить с переводом нагрузки с Т-1 на Т-4 | Иркутская ГЭС. ТР. Профвосстановление ВЧ-обработки РЗА (ВЧ-заградителя, ФП, ВЧ-кабеля). АГ - 8 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 5 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.5 – ГПП-2) | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 |  | ТР РВС. АГ - 4 ч. | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25 | 56 | 2021-07-01 | 2021-08-25
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Водозабор-1 с отпайкой на ПС Суховская (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Водозабор-1) | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | Иркутская ТЭЦ-10. ВПр. ХАРГ ТН-110 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 4 | 2021-06-29 | 2021-07-02 |  | Иркутская ТЭЦ-11. ВПр. Текущий ремонт разъединителей ЛР, ШР-II, текущий ремонт выключателя В-110, техническое обслуживание ТН-110. АГ - 8 ч. | 4 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 4 | 2021-06-29 | 2021-07-02 | 4 | 2021-06-29 | 2021-07-02
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – Водозабор-1 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – Водозабор-1) | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 |  | Иркутская ТЭЦ-9. ТР. Устранение замечания по результатам тепловизионного обследования. АГ - 12 ч. | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07
ВЛ 110 кВ Ново-Зиминская ТЭЦ – Ново-Зиминская I цепь с отпайкой на ПС Стройбаза (ВЛ 110 кВ НЗТЭЦ – Ново-Зиминская-А) | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ТР ТТ, конденсаторов связи, ВЧ заградителя. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | с включением на ночь | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС. ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Текущий ремонт. Замена поддерживающей подвески изоляторов на промежуточной опоре №4,5. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Турма – Огневка | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | Не совмещение с ремонтом АТ-1 Братского ПП 500 кВ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена гасителей вибрации на проводе. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ВЛ 110 кВ Семигорск – Ручей | 8 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Коршуниха - Хребтовая. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. ТР. Замена натяжной подвески на ВЛ-110 кВ А-оп. (одна подвеска) - 12шт. АГ - 3 ч. | 8 | 2021-07-27 | 2021-08-03 | 8 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 8 | 2021-07-27 | 2021-08-03
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | КР. Замена провода в пролете опор №30-№32 фаза А. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | БВР. В резерв без напряжения, для безопасного производства работ на ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ-Таежная III цепь. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Вокзальная) | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | Совместить с работами Иркутской ТЭЦ-11 на ВЛ | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена дефектной изоляции опора 34. Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных деревьев пролет опор 1-3. Всего: 50 шт. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02
ВЛ 110 кВ Солерудник – Ново-Зиминская с отпайками | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой сотояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08
ВЛ 110 кВ Головинская – Залари | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Ремонт г/троса опора № 82. Всего: 1 бандаж. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-9 – ГПП-2 с отпайками (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-9 – ГПП-2) | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Не совмещать с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Иркутская | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 13 | 2021-07-18 | 2021-07-30 | Не совмещать с вводом в работу Т-5 на Иркутской ТЭЦ-11, совместить с ремонтом Т-3 на Иркутской ТЭЦ-11 | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Замена г/т в пролетах 1-33. АГ - 4 ч. | 15 | 2021-07-12 | 2021-07-26
ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС – Шелехово IV цепь с отпайкой на ПС Гончарово | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Совмещение с работами Иркутской ГЭС на ВЛ. Не совмещать с работами на ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка и ЗРР АТ-1 ПС 220 кВ Слюдянка, выполнить с переводом нагрузки с Т-1 на Т-4 Перенос срока в связи с наложением на работы по ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка (работы выполняет один и тот же персонал). | ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС. БВР. Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками |  |  |  | Отказать. Не корректно подали. | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. АГ - 1 д. | 1 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-05 12:00 | 1 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-05 12:00 | 1 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-05 12:00
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками |  |  |  | Отказать. Не корректно подали. | ПС 110 кВ Баяндай. ТР. Верховой осмотр, замена дефектных изоляторов. АГ - 1 д. | 1 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 12:00 | 1 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 12:00 | 1 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-14 12:00
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Бильчир. ТР. ТО: ПС Бильчир ЛР-110 ввода Б. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта I цепь с отпайками | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Будагово. ТР. текущий ремонт ТТ-110 вв«А». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Тулун – Шеберта II цепь с отпайками | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Будагово. ТР. текущий ремонт ТТ-110 вв«Б». АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | Не в транзите | ПС 110 кВ Жигалово. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Жигалово – Знаменка | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Жигалово. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Новая Уда-Знаменка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Зима – Ново-Зиминская II цепь | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27 |  | ПС 110 кВ Зима. ВПр. Проф. контроль защит. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг II цепь с отпайками |  |  |  | Отказать. Не корректно подали. | ПС 110 кВ Качуг. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 12:00 | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 12:00 | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 12:00
ВЛ 110 кВ Баяндай – Качуг I цепь с отпайками |  |  |  | Отказать. Не корректно подали. | ПС 110 кВ Качуг. ТР. Замена дефектных изоляторов. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-15 12:00 | 2 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-15 12:00 | 2 | 2021-07-14 05:00 | 2021-07-15 12:00
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 | Не в транзите | ПС 110 кВ Никольск. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Урик II цепь с отпайкой на ПС Никольск (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 – Урик-Б) | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Никольск. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда II цепь с отпайкой на ПС Бильчир (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-Б) | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ЛР-110 Оса Б. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Новая Уда – Знаменка | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО ЛР-110 Знаменка. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Оса – Новая Уда I цепь с отпайками (ВЛ 110 кВ Оса – Н.Уда-А) | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Не в транзите | ПС 110 кВ Новая Уда. ЗРР. ТО ШР-110 Оса А на ПС 110 кВ Новая Уда. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
ВЛ 110 кВ Чуна тяговая – Новочунка I цепь с отпайкой на ПС Лесогорск |  |  |  | Не совмещать с РЕК на ПС Чуна тяг до 15.07. и с ремонтом АТ-1 и АТ-2 на Братском ПП | ТР ЛР-110 вв Чуна А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Тайшет. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ЛР-110 вв Тайшет-Восточная. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
ВЛ 110 кВ Тулюшка – Тулун с отпайкой на ПС Нюра |  |  |  | Отказать. Не совмещать с ТР градирни № 1 и снижением максимальной мощности Ново-Зиминской ТЭЦ, в ПАР (отключение ВЛ 110 кВ Куйтун – Тулун с отпайками) превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская | ПС 110 кВ Нюра. ВПр. монтаж шинного моста 110 кВ после замены силового трансформатора 1Т. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша |  |  |  | Не совмещать с реконструкцией на ПС 110 кВ Чуна тяг, ремонтом АТ-1 и АТ-2 на Братском ПП | ПС 110 кВ Огневка. ТР. тек. ремонт ЛР-110 Чукша. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
ВЛ 110 кВ Белореченская – Лесозавод с отпайкой на ПС Половина | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ТР ТТ-110 Вв Б . АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Шелехово – Рассоха | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | Не совмещать с работами на ПС 110 кВ Подкаменная. | ТР ТТ-110- Шелехово. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Рассоха – Подкаменная | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | ТР ТТ-110 Подкаменная. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
ВЛ 110 кВ Худоеланская – Нижнеудинск с отпайкой на ПС Рубахино | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233). Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Рубахино. СР. Средний ремонт ЛР-110 ввода А. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей |  |  |  | Подано излишне (Чумак) Не в транзите | ПС 110 кВ Тихоновка. ЗРР. В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17 |  | ПС 110 кВ Тихоновка. ВПр. Для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17
ВЛ 110 кВ Оса – Тихоновка с отпайкой на ПС Енисей | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | ПС 110 кВ Тихоновка. ВПр. Для ввода в работу ВЛ 110 кВ Усть-Орда-Тихоновка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | СР: ЛР-110 Урик Б, ОР-110 Урик Б. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 13:00 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 13:00 | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 13:00 | 2 | 2021-07-05 05:00 | 2021-07-06 13:00
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 |  | СР: ЛР-110 Урик А, ОР-110 Урик А. АГ - 3 ч. | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк | 2 | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-09 13:00 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ТР. Замена дефектной изоляции. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-09 13:00 | 2 | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-09 13:00 | 2 | 2021-07-08 05:00 | 2021-07-09 13:00
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 |  | СР: ЛР-110 Никольск, ОР-110 Никольск. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 |  | СР: ЛР-110 Тихоновка, ОР-110 Тихоновка. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай I цепь с отпайками | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. СР. CР: ЛР-110 Баяндай А, ОР-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | СР: ЛР-110 Баяндай Б, ОР-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда II цепь с отпайкой на ПС Оёк |  |  |  | Излишне подана, вывод в ремонт выключателя с заменой на ОВ Не в транзите | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. В связи с выводом в ремонт В-110 Урик Б на ПС 110 кВ Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
ВЛ 110 кВ Урик – Усть-Орда I цепь с отпайкой на ПС Оёк |  |  |  | Излишне подана, вывод в ремонт выключателя с заменой на ОВ Не в транзите | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. В связи с выводом в ремонт В-110 Урик А на ПС 110 кВ Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Никольск |  |  |  | Излишне подана, вывод в ремонт выключателя с заменой на ОВ Не в транзите | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. В связи с выводом в ремонь В-110 Никольск на ПС 110 кВ Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-24 | 2021-07-24
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Тихоновка |  |  |  | Излишне подана, вывод в ремонт выключателя с заменой на ОВ Не в транзите | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. В связи с выводом в ремонт В-110 Тихоновка на ПС 110 кВ Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
ВЛ 110 кВ Усть-Орда – Баяндай II цепь |  |  |  | Излишне подана, вывод в ремонт выключателя с заменой на ОВ Не в транзите | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. В связи с выводом в ремонт В-110 Баяндай Б на ПС 110 кВ Усть-Орда. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27
ВЛ 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 – Мирная (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 – Мирная) | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Срок скорректирован по инициативе эксплуатирующей организации. | ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9. ТР. ТО ЛР Мирная, ТТ ВЛ Мирная. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
ВЛ 110 кВ Коршуниха – Хребтовая | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 ПС 220 кВ Лена. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Хребтовая. ТР. Текущий ремонт трансформаторов тока ТТ-110 ВВ Коршуниха. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
ВЛ 110 кВ Юрты – Бирюса (С-62) | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | Совмещение с ремонтами Красноярского РДУ на ВЛ. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Юрты. ТР. Тек. рем. ЛР-110 С-62, РП-2-110. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ОР-110 Урик А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная IV цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-4) | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | ЗРР, не в транзите на время ремонта ВМ-110 ТЭЦ-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная I цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-1) | 7 | 2021-07-11 | 2021-07-17 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. БВР. ТР конденсатора связи, ЛР, ТТ. АГ - 6 ч. | 7 | 2021-07-11 | 2021-07-17 | 7 | 2021-07-11 | 2021-07-17 | 7 | 2021-07-11 | 2021-07-17
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная II цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-2) | 7 | 2021-07-18 | 2021-07-24 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. БВР. ТР конденсаторов связи, ТТ. АГ - 6 ч. | 7 | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 7 | 2021-07-18 | 2021-07-24 | 7 | 2021-07-18 | 2021-07-24
ВЛ 110 кВ Усть-Илимская ТЭЦ – Таежная III цепь (ВЛ 110 кВ УИТЭЦ – Таежная-3) | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 |  | Усть-Илимская ТЭЦ. БВР. ТР конденсатора связи, ТТ. ТО УРЗА. АГ - 6 ч. | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06 | 13 | 2021-07-25 | 2021-08-06
Братский ПП 500 кВ
2СШ 220 кВ | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | Выполнить с переводом В-220 Опорная-2 на ШОВ-220 Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР РШ-220 АТ-2, РШ-220 Опорная-2, ШРП-220, РШ-2-220 ШОВ, Р-220 ТН-2, РШ-2-220 НПС-3-2, РШ-2-220 НПС-3-1. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01
АТ-2 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | ЗРР, в режиме 500/10 на время ремонта 2СШ 220 кВ на Братском ПП 500 кВ. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
В-220 НПС-3-2 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | ТР РШ-2-220 НПС-3-2. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
6 СШ 500 кВ | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ВПр. Для отключения РШ-500 АТ-1 при выводе в ремонт АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
В-2-560 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | Не совмещать с ремонтом АТ-2 | Братский ПП 500 кВ. ВПр. К РЗА. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
АТ-1 | 12 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | Не совмещать с ремонтом 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТР и ВВИ АТ-1, ОСПТ АТ-1, ТР ОР-220 АТ-1. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-12 | 2021-07-23
В-220 АТ-1 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ТТ-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ОСШ 220 кВ | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ТР ОР-220 АТ-1. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
В-2-569 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | ТР РШ-2-569, ВВИ ТТ-500 В-2-569. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
6 СШ 500 кВ | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | ТР РШ-2-569 и регулировки главных ножей РШ-2-570. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
ТН-6-500 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | Братский ПП 500 кВ. ТР. ВВИ, ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТН-6-500. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
В-2-570 | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | Братский ПП 500 кВ. ТР. Регулировка главных ножей РШ-2-570. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
6 СШ 500 кВ | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 |  | ВПр. Для включения РШ-500 АТ-1 при вводе в работу АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
В-1-569 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | Братский ПП 500 кВ. ВПр. В РЗА, ТТ. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
5 СШ 500 кВ | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 |  | ВПр. Для отключения РШ-500 АТ-2 при выводе в ремонт АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
АТ-2 | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | Из-за переноса срока ремонта АТ-1 | ТР и ВВИ АТ-2. ОСПТ АТ-2. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-26 | 2021-08-06
ПС 110 кВ Бирюса
БСК-35 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 110 кВ Бирюса. ТР. ВВИ и тек. рем. БСК-35. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
ПС 110 кВ Водопад
БСК-2-110 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | ПС 110 кВ Водопад. ТР. Текущий ремонт. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
ПС 110 кВ Вокзальная
СВ-110 | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | Выполнить с включением ремонтной перемычки с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Вокзальная. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
СВ-110 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | Выполнить с включением ремонтной перемычки с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Вокзальная. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ПС 110 кВ ЗГО
МВ-110 «Ввод А» | 2 | 2021-07-13 | 2021-07-14 |  | ПС 110 кВ ЗГО. ИСП. ВВИ вводов. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-13 | 2021-07-14
СВ-110 | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  | ПС 110 кВ ЗГО. ИСП. ХА бак, вводы, ХРА вводы. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
ПС 110 кВ Кировская
1СШ 110 кВ | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Не совмещение с ремонтами I СШ и II СШ Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 Правобережная А, ШР-1-110 Правобережная Б, тек.рем. ШР-1-110 Т-1, тек.рем. ШР-1-110 Т-3, ШР-1-110 ТН-1, тек.рем.ШР-1-110 ШСВ, тек.рем. ШР-1-110 Южная. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
ШСВ-110 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Не совмещение с ремонтами I СШ и II СШ Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 ШСВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
В-110 Южная | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 Южная. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ТН-1-110 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Не совмещение с ремонтами I СШ и II СШ Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-08-09 | 2021-08-13 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
В-110 Правобережная «А» | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Не совмещение с ремонтами I СШ и II СШ Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 Правобережная А. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20
В-110 Правобережная «Б» | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | Не совмещение с ремонтами I СШ и II СШ Иркутской ГЭС | ПС 110 кВ Кировская. ТР. тек.рем. ШР-1-110 Правобережная Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
ПС 110 кВ Куйтун
ЭВ-110 Харик | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | с переводом на ОВ | ПС 110 кВ Куйтун. ВПр. для профилактического контроля РЗА. Профвосстановление. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
ПС 110 кВ Кутулик
1 секция 110 кВ | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | с включением ремонтной перемычки | ТР ТН-1-110; ХА и ХРА ТН-1-110. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ПС 110 кВ Мирная
СВ-110 | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | ПС 110 кВ Мирная. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
ПС 110 кВ Новая Уда
В-110 Знаменка | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Знаменка , ЛР-110 Знаменка. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
В-110 Оса-Б | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Оса Б , ЛР-110 Оса Б. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
1СШ-110 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ИСП: ТН-110-1. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
1СШ-110 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Знаменка, ШР-110 Оса Б, СР-110-1, ШР-110 Т-1, ТН-110-1. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
2СШ-110 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Оса А, СР-110-2, ШР-110 Т-2, ТН-110-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
В-110 Оса-А | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | ПС 110 кВ Новая Уда. ТР. ТО: ШР-110 Оса А. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
ПС 110 кВ Усть-Орда
В-110 Урик Б | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | СР: В-110 Урик Б. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
ОСШ-110 кВ | 17 | 2021-07-05 | 2021-07-21 |  | СР: ОР-110 Урик Б, ОР-110 Урик А, ОР-110 Никольск, ОР-110 ОВ, ОР-110 Т-1, ОР-110 Тихоновка, ОР-110 Т-2, ОР-110 Баяндай А, ОР-110 Баяндай Б, ОР-110 Эл.котел.А, ОР-110 Эл.котел.Б. АГ - 3 ч. | 17 | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 17 | 2021-07-05 | 2021-07-21 | 17 | 2021-07-05 | 2021-07-21
В-110 Урик А | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 |  | СР: В-110 Урик А ОПМ: В-110 Урик А, ТТ-110 Урик А. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10 | 3 | 2021-07-08 | 2021-07-10
В-110 Никольск | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 |  | СР: В-110 Никольск. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13 | 3 | 2021-07-11 | 2021-07-13
ОВ-110 | 3 | 2021-07-14 | 2021-07-16 |  | СР: ОВ-110, ОР-110 ОВ ОПМ: ОВ-110. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 3 | 2021-07-14 | 2021-07-16
В-110 Тихоновка | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 |  | СР: В-110 Тихоновка. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19 | 3 | 2021-07-17 | 2021-07-19
В-110 Баяндай А | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  | СР: ОР-110 Баяндай А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20
В-110 Баяндай Б | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | СР: ОР-110 Баяндай Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
ТН-110-1 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 |  | СР: ШР-110 ТН-1. АГ - 1 ч. | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01
1 СШ-110 кВ | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. СР. CР: ШР-110-1 Урик Б, ШР-110-1 Урик А, ШР-110-1 Никольск, ШР-110-1 ОВ, ШР-110-1 Т-1, ШР-110-1 Тихоновка, ШР-110-1 Т-2, ШР-110-1 ШСВ, ШР-110-1 Баяндай Б, ШР-110-1 Эл.котел.А, ШР-110-1 Эл.котел.Б, ШР-110 ТН-1. АГ - 3 ч. | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01 | 11 | 2021-07-22 | 2021-08-01
В-110 Урик Б | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-1 Урик Б. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
В-110 Урик А | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-1 Урик А. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
В-110 Никольск | 1 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-1 Никольск. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 1 | 2021-07-24 | 2021-07-24 | 1 | 2021-07-24 | 2021-07-24
ОВ-110 | 1 | 2021-07-25 | 2021-07-25 |  | СР: ШР-110-1 ОВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 1 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 1 | 2021-07-25 | 2021-07-25
В-110 Тихоновка | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-1 Тихоновка. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
В-110 Баяндай Б | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | с переводом на ОВ | СР: ШР-110-1 Баяндай Б. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27
ШСВ-110 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  | СР: ШР-110-1 ШСВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 1 | 2021-07-31 | 2021-07-31
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
МВ Мирная | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | Срок скорректирован по инициативе эксплуатирующей организации. | ТР. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
ШСВ-110 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ТР. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
ПС 110 кВ Цемзавод
МВ-110 Вокзальная | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | ПС 110 кВ Цемзавод. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ПС 110 кВ Цимлянская
В-110 Т-1 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |  | ПС 110 кВ Цимлянская. СР. ТО В-110 Т-1, сред.рем. В-1-6 Т-1, В-3-6 Т-1, ВВИ В-110 Т-1, ОПМ Ввод 110 Т-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23
ПС 110 кВ Чуна
СВ-110 | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | Не совмещать с реконструкцией на ПС 110 кВ Чуна тяговая. Выполнить после 15.07. с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Чуна. БВР. Покраска СВ-110. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
ПС 110 кВ Юрты
2 с.ш. 110 кВ | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 |  | ПС 110 кВ Юрты. ТР. для текущего ремонта ЛР-110 С-62. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
РП-110 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | Совмещение с ремонтами Красноярского РДУ на ВЛ 110 кВ Юрты - Бирюса (С-62) Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 110 кВ Юрты. ТР. Текущий ремонт РП-2-110. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-05-11 | 2021-05-14 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
ПС 220 кВ № 3
2 с.ш. 220 кВ | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | СР КЗ-2-220,с заменой опорной фарфоровой изоляции на полимерную - 2шт. (ОСК-10-110-В-4 УХЛ-1). АГ - 4 ч. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
ПС 220 кВ БЛПК
1 секция 220 кВ |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ТР: СР-1-220, ТР-220 АТ-1, ШР-220 ТН-1, ТН-1-220. В автоматики ШР-220 ТН-1. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
ВМ-220 БрАЗ-5 |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ТР и ВВИ ВМ-220 Браз-5, ТР ШР-220 Браз-5, ТР ЛР-220 Браз-5. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
СВМ-220 |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ТР СР-1-220. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ТР и ВВИ АТ-1, ТР ТР-220 АТ-1. ОСПТ АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
ТН-1-220 |  |  |  | Не совмещать с 1 АТ БГЭС, на ТЭЦ-6 не менее 3 ТГ. Выполнить в сроки утвержденные в годовом графике с 18.10. по 29.10. | ПС 220 кВ БЛПК. ТР. Текущий ремонт: ТН-1-220, ШР-220 ТН-1. В автоматики ШР-220 ТН-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
ПС 220 кВ БЦБК
В-220 Ключи | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 |  | ПС 220 кВ БЦБК. ТР. ТО В-220 Ключи, ОПМ ТТ-220 Ключи. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29
ПС 220 кВ Бытовая
В-220 Т-2 | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  | ПС 220 кВ Бытовая. ВПр. В-РЗА ЗДЗ 6СШ 10 кВ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15
ПС 220 кВ Киренга
ВМ-220 Звездная |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. с переводом на ОВ | ТР ШР-220 2СШ Звездная. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
ВМ-220 Звездная |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. с переводом на ОВ | ЗРР: Заменить ВМ-220 Звёздная на ОВ-220 на время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09
АТ-2 |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ЗРР: На время ремонта 2СШ 220 кВ. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09
2СШ 220 кВ |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ШР-220 2СШ Звездная, ШР-220 2СШ АТ-2, ШР-220 2СШ ОВ, ШР-220 2СШ СВ, ШР-220 2СШ ТН-2, ШР-220 2СШ Кунерма. АГ - 3 ч. | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 9 | 2021-07-01 | 2021-07-09
ВМ-220 АТ-2 |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. с переводом на ОВ | ТР ШР-220 2СШ АТ-2. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02
ОВ-220 |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ШР-220 2СШ ОВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
СВ-220 |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ШР-220 2СШ СВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2 | 2021-07-06 | 2021-07-07
ТН-2-220 |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ШР-220 2СШ ТН, ТР ТН-2-220. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08
ВМ-220 Кунерма |  |  |  | Отказать. Подать в график ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на август в период с 14.08. по 22.08. в соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. с переводом на ОВ | ТР ШР-220 2СШ Кунерма. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
ОВ-220 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 |  | ТР. ТО приводов, ОПМ с ТТ-220 ОВ. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20
ВМ-220 Звездная |  |  |  | Отказать. В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21, работы выполнены в июне ДЗ № 9016 Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | ТР ЛР-220 Звездная. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-17 | 2021-07-17
СВ-220 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |  | ТР. ТО приводов, ОПМ с в/в вводов, замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 1 ч. | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23
ВМ-220 Улькан |  |  |  | Отказать. В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21, работы выполнены в июне ДЗ № 9014 Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Якурим - Ния | ТР ЛР-220 Улькан. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 1 | 2021-07-18 | 2021-07-18
ВМ-220 Улькан | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | с переводом на ОВ | ТР. ТО приводов, ОПМ с в/в вводов и ТТ-220 Улькан, замена опорных изоляторов на полимерные ШМ-220. АГ - 3 ч. | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 3 | 2021-07-26 | 2021-07-28
ВМ-220 Ния |  |  |  | Отказать. Работы выполнены в июне ДЗ № 9291 В соответствии с внесенными изменениями в график ремонтов, согласно письма вх-2423 от 07.06.21. | ТР ЛР-220 Ния. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
ТН-1-220 | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  | ТР. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29
ПС 220 кВ Коршуниха
ОСШ-110 кВ | 2 | 2021-07-29 | 2021-07-30 |  | ТР: ОР-110 ГОК-2. АГ - 1 ч. | 2 | 2021-07-29 | 2021-07-30
ПС 220 кВ Лена
В-220 АТ-1 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 |  | ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
В-110 АТ-1 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 |  | ТО, ТР ТР-110 АТ-1. Смена уставок. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
АТ-1 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 |  | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 12 | 2021-06-21 | 2021-07-02
ОСШ-110 кВ | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05 |  | ТР ОР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-2. АГ - 1 ч. | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | 4 | 2021-07-02 | 2021-07-05
В-220 АТ-2 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ТО, ТР ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
АТ-2 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ТР АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
В-110 АТ-2 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ТО, ТР ТР-110 АТ-2. АГ - 2 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
2 секция 220 кВ | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ТР ШР-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
1 секция 220 кВ | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ТР СР-1-220. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
СВ-220 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ТО, ТР СР-1-220, ТТ-220 СВ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
ПС 220 кВ Ново-Ленино
В-110 Еловка | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | Не совмещать с ремонтом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Ленино, согласовано с субъектом с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. В-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
В-110 ТЭЦ-10 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ВПр. В-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
АТ-2 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ТР. тек.рем. АТ-2, Вводы 110-220 АТ-2, ОПМ Ввод-220 АТ-2. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
В-110 АТ-2 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ИСП. ВВИ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
В-220 АТ-2 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ПС 220 кВ Ново-Ленино. ИСП. ВВИ, ОПМ. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
АТ-1 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | Не совмещать с выводом ремонт В-220 Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая ДЗ № 9755, согласовано с субъектом | тек.рем. АТ-1, ТР-110 АТ-1, ВВИ Вводы 110-220 АТ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
В-110 АТ-1 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | Не совмещать с выводом ремонт В-220 Т-1 на ПС 220 кВ Бытовая ДЗ № 9755, согласовано с субъектом | ВВИ, тек.рем. АТ-1, тек.рем. ТР-110 АТ-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
ПС 220 кВ Опорная
ОСШ-110 кВ | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 |  | ТР и ОПМ ТН-110 ОСШ. АГ - 1 ч. | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
1СШ-110 кВ | 6 | 2021-07-18 | 2021-07-23 | Не совмещать с реконструкцией на ПС 110 кВ Чуна тяговая. Выполнить после 15.07. | СР ШР-110 1СШ Калтук, ШР-110 1СШ Кузнецовка, ШР-110 ТН-1. АГ - 2 ч. | 6 | 2021-07-04 | 2021-07-09
ОВ-110 | 3 | 2021-07-18 | 2021-07-20 | В связи с переносом 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная | ВКЛ. ВМ-110 Калтук заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш Калтук. ТО и ОПМ ТТ-110 Калтук. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-07-04 | 2021-07-06
ОВ-110 | 2 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | В связи с переносом 1СШ-110 кВ ПС 220 кВ Опорная | ВКЛ. ВМ-110 Кузнецовка заменить на ОВ-110 для СР ШР-110 1сш Кузнецовка. ТО и ОПМ ТТ-110 Кузнецовка. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08
ПС 220 кВ Падунская
Т-3 | 6 | 2021-07-25 | 2021-07-30 |  | ТР и ВВИ Т-3. АГ - 3 ч. | 6 | 2021-07-25 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
ПС 220 кВ Правобережная
В-220 АТ-1 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
АТ-1 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | тек.рем. АТ-1, ВПТ-АТ-1, ТР-10 АТ-1, В-2-10 АТ-1, ВВИ ОПН-110-220 АТ-1. АГ - 3 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
1СШ-220 кВ | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. В-РЗА ТН-1-220, ОПМ ТН-1-220. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
2СШ-110 кВ | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 АТ-1, сред.рем. ШР-2-110 АТ-2, ШР-2-110 Восточная 1, ШР-2-110 Восточная 2, ШР-2-110 Кировская А, ШР-2 -110 Кировская Б, ШР-2-110 ТН-2, ШР-2-110 Урик А, ШР-2-110 Урик Б. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15
ТН-2-110 | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. ОПМ, сред.рем. ШР-2-110 ТН-2. АГ - 4 ч. | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15 | 11 | 2021-07-05 | 2021-07-15
В-110 Восточная II | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем.ШР-2-110 Восточная 2. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
В-110 АТ-2 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 АТ-2. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
В-110 Кировская Б | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 Кировская Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08
В-110 Урик Б | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 Урик Б. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-07 | 2021-07-08
В-110 Восточная I | 5 | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 Восточная 1. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 5 | 2021-07-09 | 2021-07-13 | 5 | 2021-07-09 | 2021-07-13
В-110 АТ-1 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 АТ-1. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
ОСШ-110 кВ | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. ОР-110 Урик А. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
В-110 Урик А | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. СР. К-РЗА, сред.рем. ШР-2-110 Урик А. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
В-110 Кировская А | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. сред.рем. ШР-2-110 Кировская А. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15
В-110 Урик Б | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
В-220 АТ-2 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ТР. тек.рем. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
АТ-2 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | ПС 220 кВ Правобережная. СР. тек.рем. АТ-2, ВПТ-АТ-2, ТР-10 АТ-2, сред.рем. В-3-10 АТ-2, сред.рем. В-4-10 АТ-2, ВВИ Ввода-110-220 АТ-2. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
2СШ-220 кВ | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | ПС 220 кВ Правобережная. ВПр. К-РЗА ТН-2-220. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
ПС 220 кВ Таёжная
2СШ 110 кВ | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 |  | ТР: ШР-110 2СШ ТЭЦ-1, ШР-110 2СШ ТЭЦ-2, ШР-110 2СШ ТЭЦ-3, ШР-110 2СШ ТЭЦ-4. ТР: ШР-110 2СШ ШСВ, ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ Симахинская-1, ШР-110 2СШ Карапчанка-1, ШР-110 2СШ ОВ. АГ - 2 ч. | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01 | 11 | 2021-06-21 | 2021-07-01
ВМ-110 ТЭЦ-4 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | с переводом на ОВ | ТР ШР-110 2СШ ТЭЦ-4. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
ОВ-110 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | ВКЛ. ВМ-110 ТЭЦ-1 заменить на ОВ-110 для К РЗА. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
ВМ-110 ТЭЦ-1 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. К РЗА. К ТАПВ (КСЗ). АГ - 4 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
ПС 220 кВ УП-15
II СШ-110 кВ | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-11 – Вокзальная | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 всех присоединений II СШ-110 кВ. АГ - 8 ч. | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16 | 43 | 2021-06-29 | 2021-08-10 | 43 | 2021-07-05 | 2021-08-16
ШСВ-110 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | Из-за переноса срока ремонта II СШ-110 кВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 ШСВ. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-05 | 2021-07-06
ШСВ-110 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПК РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
МВ-110 Цемзавод Б | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 Цемзавод Б, изменение уставок РЗА. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2 | 2021-07-12 | 2021-07-13
МВ-110 Цемзавод А | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 Цемзавод А, изменение уставок РЗА. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2 | 2021-07-14 | 2021-07-15
АТ-2 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Не совмещать с ремонтом II СШ на Иркутской ТЭЦ-11 | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-08 | 2021-07-09
МВ-110 АТ-2 | 2 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | Не совмещать с ремонтом II СШ на Иркутской ТЭЦ-11 | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-08 | 2021-07-09
ОМВ-110 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Из-за переноса срока ремонта II СШ-110 кВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. ПК РЗА КСЗ. Замена изоляции ШР-2-110 ОМВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
МВ-110 АТ-1 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
АТ-1 | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23 |  | ПС 220 кВ УП-15. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-22 | 2021-07-23
МВ-110 ТЭЦ-1 Б | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 ТЭЦ-1Б, изменение уставок РЗА. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2 | 2021-07-26 | 2021-07-27
МВ-110 ТЭЦ-1 А | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | с переводом на ОВ | ПС 220 кВ УП-15. ТР. Замена изоляции ШР-2-110 ТЭЦ-1А, изменение уставок РЗА. АГ - 1 д. | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2 | 2021-07-28 | 2021-07-29
ПС 220 кВ Шелехово
Т-3 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. СР. К-РЗА, тек.рем. Т-3, ТР-220 Т-3, ср.рем. разъединитель звезды Т-3, ср.рем. ТР-35 ВДТ-3, ср.рем. ТР-10 ВДТ-3, ВВИ Вводы 110-220 Т-3, ОПМ Ввод 220 Т-3. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
В-220 Т-3 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. СР. К-РЗА, тек.рем. ШР-220 Т-3, тек.рем. Т-3, ТР-220 Т-3, ср.рем. разъединитель звезды Т-3, ср.рем. ТР-35 ВДТ-3. АГ - 6 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
1СШ 220 кВ | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 Т-3, ШР-220 ТН-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
ТН-220 1СШ | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ШР-220 ТН-1. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
В-220 АТ-8 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
В-110 АТ-8 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ВПр. К-РЗА. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
АТ-8 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с разборкой токовых цепей | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. К-РЗА, тек.рем. АТ-8, ОР-220 АТ-8, ОПМ Ввод 110 АТ-8, ОПМ Ввод 220 АТ-8. АГ - 6 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
ОСШ 220 кВ | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 |  | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. ОР-220 АТ-8. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
АТ-9 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Ключи – БЦБК с отпайкой на ПС Слюдянка Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 220 кВ Шелехово. ТР. тек.рем. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
ПС 500 кВ Иркутская
АТ-9 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ПВ РЗА; Д, ВВИ, ТВО ТТ-500 2В-9 (фазы В,С). Модернизация, замена автотрансформатора АТ-9 фаза А . АГ - 8 ч. | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15 | 60 | 2021-05-17 | 2021-07-15
ТН 1 СШ 220 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2 | 2021-07-01 | 2021-07-02
АТ-1 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО Р-р АТ-1. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
МВ-220 АТ-1 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ТВО. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
МВ-220 ВЛ-215 | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-07
ЭВ-220 ВЛ-216 | 2 | 2021-07-08 | 2021-07-09 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-07-08 | 2021-07-09
МВ-110 ШСВ-3 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
МВ-220 ВЛ-213 | 3 | 2021-07-12 | 2021-07-14 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-07-12 | 2021-07-14
МВ-220 АТ-6 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ТО, ТВО. АГ - 4 ч. | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30
МВ-110 МСВ-2/4 | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21
МВ-110 МВР-6 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23
АТ-6 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТР, ТВО ТР-110 1В-6; ТР, ТВО ТР-110 2В-6. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30
ЭВ-220 ВЛ-214 | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ВПр. Изменение уставок РЗА. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-07-19 | 2021-07-21
МВ-110 МСВ-3/4 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 |  | ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 3 | 2021-07-21 | 2021-07-23
МВ-110 ШСВ-1 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 |  | ПС 500 кВ Иркутская. ТР. ПВ РЗА, ТВО. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30 | 5 | 2021-07-26 | 2021-07-30
ПС 500 кВ Ключи
СВ-2-220 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 1 | 2021-07-05 | 2021-07-05
В-220 Шелехово-Б | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | Не совмещать с ремонтом АТ-9 ПС 220 кВ Шелехово | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО, ТО ТН-220 Шелехово Б. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06
ШСВ-2-220 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
В-220 Шелехово-А | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Из-за переноса срока ремонта В-220 Шелехово-Б | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 1 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20
СВ-1-220 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 |  | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
В-220 БЦБК | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 | ПС 500 кВ Ключи. ТР. ТО, ТО ТН-220 БЦБК. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ТН-1-500 | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Средний ремонт ШР-500 ТН-1, текущий ремонт ТН-1-500. АГ - 8 ч. | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 26 | 2021-06-04 | 2021-06-29 | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10
1 СШ 500 кВ | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-560, ШР-1-564, ШР-1-568, ШР-500 ТН-1. АГ - 8 ч. | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10 | 26 | 2021-06-04 | 2021-06-29 | 26 | 2021-06-15 | 2021-07-10
В-1-564 | 7 | 2021-06-29 | 2021-07-05 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт ШР-1-564,ТТ-500 В-1-564 ОПМ, ревизия ВОФ. АГ - 8 ч. | 7 | 2021-06-29 | 2021-07-05 | 7 | 2021-06-18 | 2021-06-24 | 7 | 2021-06-29 | 2021-07-05
В-1-564 | 12 | 2021-06-29 | 2021-07-10 | Из-за переноса срока ремонта 1 СШ 500 кВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. К1 АУВ В-1-564., перемонтаж реле 1KBS1. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-06-29 | 2021-07-10 | 12 | 2021-06-18 | 2021-06-29 | 12 | 2021-06-29 | 2021-07-10
В-2-560 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | Не совмещение с 1СШ ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ТР. Текущий ремонт ТТ В-2-560. Перемонтаж реле 1КВS1. АГ - 2 ч. | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15 | 4 | 2021-07-05 | 2021-07-08 | 4 | 2021-07-12 | 2021-07-15
ОМВ-110 | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ВПр. Смена уставок МВ-110 Зима тяг. А. АГ - 4 ч. | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
МВ-110 Зима тяг. «А» | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | с переводом на ОВ | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. СР. Средний ремонт выключателя. АГ - ВЗ. | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30
ПС 500 кВ Озерная
Т-1 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. Первый профконтроль 1К и 2К основных защит, резервных защит. АГ - 2 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
В-220 Т-1 | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. Первый профконтроль АУВ, ТТ В-220 Т-1. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-06-28 | 2021-07-02
В-220 БСК-1-2 | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля АУВ и ОБР, защит БСК. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14
БСК-1 | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14 | Переоформление | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для первого профилактического контроля. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14
БСК-2 | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для первого профилактического контроля. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-05 | 2021-07-14
В-220 БСК-4-5 | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. БВР. для первого профилактического контроля АУВ и ОБР, защит БСК. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28
БСК-5 | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для первого профилактического контроля. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28
БСК-4 | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28 |  | ПС 500 кВ Озерная. ВПр. для первого профилактического контроля. АГ - 6 ч. | 10 | 2021-07-19 | 2021-07-28
ПС 500 кВ Тайшет
2 РР | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 |  | ПС 500 кВ Тайшет. ТР. ВВИ и тек. рем. 2РР-500, ревизия двигателей обдува 2РР, циркнасосов, сред. рем. ШР-2-500 2РР. Опробование. АГ - 8 ч. | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30 | 12 | 2021-07-19 | 2021-07-30
2 с.ш. 500 кВ | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 |  | ПС 500 кВ Тайшет. СР. Средний ремонт ШР-2-500 2РР. АГ - 4 ч. | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 4 | 2021-07-26 | 2021-07-29
ПС 500 кВ Тулун
В-500 Р-2 | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для замены Р-2. АГ - ВЗ. | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31
Р-2 | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. для замены Р-2. АГ - ВЗ. | 92 | 2021-05-01 | 2021-07-31
В-1-561 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 |  | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Тек. рем. В-1-561. Профвосстановление, первый профилактический контроль. АГ - 1 д. | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16 | 12 | 2021-07-05 | 2021-07-16
УПК Тыреть 500 кВ
Полуцепь 1А | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ, Замена дефектных конденсаторов. Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-09
Полуцепь 2А | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ, Замена дефектных конденсаторов. Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-07-12 | 2021-07-16
Полуцепь 2Б | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ТР. ВВИ, Замена дефектных конденсаторов. Скашивание и вывоз сухой травы из под полуцепи. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-07-19 | 2021-07-23