## отчетная форма
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на февраль 2021 года
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) | Разрешенный срок ремонта |  |  | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность, приоритет* и т.д. | Заявленный в месячный график срок ремонта |  |  | Заявленный в годовой график срок ремонта |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) |  |  | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата)
ЛЭП 500 кВ
ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | 3 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | под наведенным напряжением | ПС 500 кВ Тулун. ТР. Первый профконтроль ТТ ВЛ-564, профвосстановление НДЕ ВЛ-564, ИМФ-3Р ВЛ-564. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03
ЛЭП 220 кВ
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | Совмещение с ремонтом 2 секция 220 кВ ПС 220 кВ БЛПК. Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу и при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6. под наведенным напряжением | Братская ГЭС. ТР. Текущий ремонт ВЗ, КС, ФП, ЗК. АГ - 8 ч. | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 | 2021-08-23 | 2021-08-27 | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь |  |  |  | Не совмещать с работами по капитального ремонту гидроподъемника Г-2 Мамаканской ГЭС. В период 15-17.02.2021 одновременный вывод с ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь для выполнения работ по монтажу заградительных огней для провода (АППС) на Большом переходе. Одновременный вывод ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I и II цепь в указанный период невозможен в связи с невозможностью обеспечения допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях Таксимо - Мамакан, Пеледуй - Сухой Лог в условиях снижения приточности водохранилища Мамаканской ГЭС. | МЭС Сибири. ТР. Демонтаж ОКГТ (оп.296-308), монтаж ОКСН, СТГН, КЭМП, вертолетных знаков, ЗОП, птицезащиты, ЖАЛ. АГ - 4 ч. | 17 | 2021-02-01 | 2021-02-17
ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог I цепь |  |  |  | Не совмещать с работами по капитального ремонту гидроподъемника Г-2 Мамаканской ГЭС. В период 15-17.02.2021 одновременный вывод с ВЛ 220 кВ Мамакан – Сухой Лог II цепь для выполнения работ по монтажу заградительных огней для провода (АППС) на Большом переходе | МЭС Сибири. ТР. Монтаж КЭМП, вертолётных знаков. АГ - 4 ч. | 14 | 2021-02-15 | 2021-02-28
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ВПр, дважды: на время вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) и 2 сек. 220 на ПС Покосное. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. На время операций и заявки выполнить деление транзита 110 кВ Тайшет - Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Установка виброгасителей на провод. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | Выполнить с переводом нагрузки БрАЗ-5 на резервную группу и при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | ОАО «ИЭСК» филиал СЭС. КР. Замена нулевых изоляторов, ремонт провода (наложение бандажа), установка гасителей вибрации на провод. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2 | 2021-02-15 | 2021-02-16
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Заводская (ВЛ-238) | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ЗРР: дважды: не в транзите на время опробования АПВ В-220 АТ-2 и ВМ-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ЗРР дважды: не в транзите на время опробования АПВ В-220 АТ-1 и ВМ-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  | ЗРР: не в транзите дважды на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-2 и ВМ-220 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | На время операций и заявки: 1. Перевести РПН АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная из 9-го в 6-е положение. 2. МДП в КС Приём на ПС 220 кВ Опорная: 145 МВт. 3. Контроль и регулирование в КС Братский ПП - Опорная не осуществляется. 4. В случае возникновения перегрузки в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная отключить В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная. После отключения В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная контроль и регулирование в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная не осуществляется, управление электроэнергетическим режимом осуществляется с контролем токовой нагрузки АТ-2 ПС 220 кВ Опорная. | ЗРР: не в транзите на время ремонта ВМ-220 АТ-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская I цепь (ВЛ-235) | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. ПС Таежная: К КСЗ (ДЗ, ТЗНП)(ЭПЗ-1636). АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Не совмещать с ремонтом 2Т Усть-Илимской ГЭС (02.02.21), при операциях по выводу в ТР 2Т возможно отключение II СШ Усть-Илимской ГЭС и ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь. | ПС 220 кВ Таёжная. ВПр. ПС Таежная: К КСЗ (ДЗ, ТЗНП)(ЭПЗ-1636). АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05
ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. На время операций и заявки выполнить деление транзита 110 кВ Тайшет - Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. текущий ремонт ЛР-220 ВЛ-232 и ОР-220 ВЛ-232. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-02-11 | 2021-02-12
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Полимер № 1 | 2 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Демонтаж ОПН. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-02-03 | 2021-02-04
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Полимер № 2 | 3 | 2021-02-05 | 2021-02-07 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Демонтаж старого ОПН, монтаж нового ОПН. АГ - 3 ч. | 3 | 2021-02-05 | 2021-02-07
ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Полимер № 1 | 2 | 2021-02-08 | 2021-02-09 |  | ПС 500 кВ Усть-Кут. ТР. Монтаж нового ОПН ВЛ 220 кВ Усть-Кут - Полимер № 1. АГ - 3 ч. | 2 | 2021-02-08 | 2021-02-09
ЛЭП 110 кВ
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 3 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.3 – ГПП-2) | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 |  | ТР МВ-110 кВ бл,3, ТР РВС. АГ - ВЗ. | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 26 | 2021-01-11 | 2021-02-05
ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 блок 6 – ГПП-2 (ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 бл.6 – ГПП-2) | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 |  | ТР МВ-110 кВ бл,6, ТР РВС. АГ - ВЗ. | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03 | 80 | 2021-01-14 | 2021-04-03
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет с отпайкой на ПС Невельская |  |  |  | Превышение МДП в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная, в ПАР отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная до МДП. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления на участке 110 кВ от ПС 220 кВ Опорная до ПС 110 кВ Огневка в объеме 25-35 МВт (при потреблении транзита 110 кВ Тайшет - Опорная не более 205 МВт). Выполнить в весенне-летний (май-август) период при естественном снижении потребления транзита 110 кВ Тайшет-Опорная. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Расчистка (расширение) трассы ВЛ в пр. 314-351, валка угрожающих деревьев (305 шт). АГ - 3 ч. | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05
ВЛ 110 кВ Новочунка – Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская |  |  |  | Превышение МДП в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная, в ПАР отключения ВЛ 110 кВ Новочунка - Тайшет-Восточная с отпайкой на ПС Невельская отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная до МДП. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления на участке 110 кВ от ПС 220 кВ Опорная до ПС 110 кВ Огневка в объеме 25-35 МВт (при потреблении транзита 110 кВ Тайшет - Опорная не более 205 МВт). Выполнить в весенне-летний (май-август) период при естественном снижении потребления транзита 110 кВ Тайшет-Опорная. | ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС. ТР. Расчистка (расширение) трассы ВЛ в пр. 314-351, валка угрожающих деревьев (212 шт). АГ - 3 ч. | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19
ВЛ 110 кВ Залари – Солерудник с отпайкой на ПС Тыреть | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | Не совмещать с ремонтом ШСВ-22 ПС 220 кВ Черемхово | ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС. КР. Выравнивание изолирующих подвесок по вертикали опоры 85, 89. Всего: 6 подв., Замена ГВН опра 90. Всего: 1 шт., Замена дефектной изоляции опоры 11,17. Всего: 2 подв.Верховой осмотр с выборочной проверкой сотосния проводов и тросов в зажимах опоры № Всего: 2 опоры. Проверка состоянияния контактных болтовых соединений проводов. Всего: 2 опоры. АГ - 2 ч. | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Зяба | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Зяба. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Заводская-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Заводская-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Падун-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Падун-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ СВМ-110. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ВЛ 110 кВ Инкубатор – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ СВМ-110. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ВЛ 110 кВ Огневка – Чукша | 30 | 2021-02-17 | 2021-03-18 |  | ПС 110 кВ Огневка. ТР. Текущий ремонт ЛР-110 Чукша. АГ - ВЗ. | 30 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 30 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 30 | 2021-02-17 | 2021-03-18
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Западная-А. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11
ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Западная-Б. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская II цепь с отпайками | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель II цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Гидростроитель-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ВЛ 110 кВ Падунская – Гидростроитель I цепь с отпайкой на ПС КПД | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Гидростроитель-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ВЛ 110 кВ Падунская – Западная с отпайкой на ПС Бикей | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Западная-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ВЛ 110 кВ Падунская – Инкубатор | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 Инкубатор. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
Братский ПП 500 кВ
В-1-560 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) и ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) Поочередно с В-2-560. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-02-23 | 2021-02-23
В-2-560 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 2 (ВЛ-562) и ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) Поочередно с В-1-560. | Братский ПП 500 кВ. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ПС 110 кВ Бахтай
СВ-110 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 110 кВ Бахтай. ТР. Проверка ТАПВ СВ-110, Тестовый контроль КСЗ ВЛ-110 Головинская - Бахтай (ШДЭ-2802). АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ПС 110 кВ Баяндай
ШСВ-110 | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 |  | ПС 110 кВ Баяндай. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 5 | 2021-02-15 | 2021-02-19
ПС 110 кВ Бирюса
СВ-110 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Бирюса. ВПр. наладка ОМП Сириус. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
ПС 110 кВ Водопад
СВ-110 | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Водопад. ВПр. наладка ОМП Сириус. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25
ПС 110 кВ Гидростроитель
ШСВ-110 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ВМ-110 Зяба | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ВМ-110 Заводская-2 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
ВМ-110 Заводская-1 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17
ВМ-110 Падун-2 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ВМ-110 Падун-1 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ПС 110 кВ Гидростроитель. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ПС 110 кВ Инкубатор
СВМ-110 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 |  | ПС 110 кВ Инкубатор. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ПС 110 кВ Оса
ШСВ-110 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Оса. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
ПС 110 кВ Усть-Орда
ОВ-110 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 |  | ПС 110 кВ Усть-Орда. ЗРР. Проф. контроль устройств РЗА. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05 | 10 | 2021-02-24 | 2021-03-05
ПС 110 кВ Чуна
СВ-110 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | с включением ремонтной перемычки | ПС 110 кВ Чуна. ВПр. наладка ОМП Сириус. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05
ПС 220 кВ БЛПК
ВМ-110 Западная А | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11
ВМ-110 Западная Б | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  | ПС 220 кВ БЛПК. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18
ПС 220 кВ Заводская
В-220 АТ-1 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
В-220 АТ-2 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ШОВ-110 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | ПС 220 кВ Заводская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
ПС 220 кВ Коршуниха
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 с переводом на ОВ | ПС 220 кВ Коршуниха. ВПр. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
ПС 220 кВ Кунерма
В-220 Т-2 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  | ПС 220 кВ Кунерма. БВР. Очистка порталов Т-2 от снега. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ПС 220 кВ НПС-6
В 220 НПС-7-2 |  |  |  | Предложение подать в график ремонтов на август совместно с ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2 В связи с переносом разрешенного срока вывода ВЛ в годовом графике ремонтов на 2021 год от РДУ | ПС 220 кВ НПС-6. ВПр. Для обслуживания комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 2. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04
В 220 НПС-7-1 |  |  |  | Предложение подать в график ремонтов на август совместно с ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1 В связи с переносом разрешенного срока вывода ВЛ в годовом графике ремонтов на 2021 год от РДУ | ПС 220 кВ НПС-6. ВПр. Для обслуживания комплекта РЗА ВЛ 220 кВ НПС-6 – НПС-7 № 1. АГ - 3 ч. | 1 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
ПС 220 кВ Опорная
АТ-1 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ЗРР: В режиме 110/10 на время переключений по выводу в ремонт и вводу в работу ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232). АГ - 2 ч. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
АТ-2 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 |  | ЗРР: не в транзите дважды на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-2 и ВМ-220 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
ВМ-220 АТ-2 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-02-15 | 2021-02-15
АТ-1 | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | На время операций и заявки: 1. Перевести РПН АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная из 9-го в 6-е положение. 2. МДП в КС Приём на ПС 220 кВ Опорная: 145 МВт. 3. Контроль и регулирование в КС Братский ПП - Опорная не осуществляется. 4. В случае возникновения перегрузки в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная отключить В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная. После отключения В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная контроль и регулирование в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная не осуществляется, управление электроэнергетическим режимом осуществляется с контролем токовой нагрузки АТ-2 ПС 220 кВ Опорная. | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. Смена уставок РЗА АТ-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18
ВМ-220 АТ-1 | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | На время операций и заявки: 1. Перевести РПН АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная из 9-го в 6-е положение. 2. МДП в КС Приём на ПС 220 кВ Опорная: 145 МВт. 3. Контроль и регулирование в КС Братский ПП - Опорная не осуществляется. 4. В случае возникновения перегрузки в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная отключить В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная. После отключения В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная контроль и регулирование в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная не осуществляется, управление электроэнергетическим режимом осуществляется с контролем токовой нагрузки АТ-2 ПС 220 кВ Опорная. | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. Смена уставок РЗА АТ-1 и ВЛ 220 кВ Братский ПП - Опорная №2 с отпайками. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18
ВМ-220 АТ-1 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ПС 220 кВ Опорная. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 1 | 2021-02-16 | 2021-02-16
ВМ-110 АТ-1 | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | На время операций и заявки: 1. Перевести РПН АТ-2 на ПС 220 кВ Опорная из 9-го в 6-е положение. 2. МДП в КС Приём на ПС 220 кВ Опорная: 145 МВт. 3. Контроль и регулирование в КС Братский ПП - Опорная не осуществляется. 4. В случае возникновения перегрузки в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная отключить В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная. После отключения В-110 Турма тяговая на ПС 220 кВ Опорная контроль и регулирование в КС Прием на ПС 220 кВ Опорная не осуществляется, управление электроэнергетическим режимом осуществляется с контролем токовой нагрузки АТ-2 ПС 220 кВ Опорная. | ПС 220 кВ Опорная. ВПр. Смена уставок РЗА АТ-1. АГ - 4 ч. | 3 | 2021-02-16 | 2021-02-18
ПС 220 кВ Падунская
ВМ-110 АТ-2 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
АТ-2 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-2. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
ВМ-110 Гидростроитель-2 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ВМ-110 Гидростроитель-1 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ШСВ-110 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ВМ-110 Западная-2 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ОВ-110 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ВМ-110 Инкубатор | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ВМ-110 АТ-1 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | ПС 220 кВ Падунская. ЗРР. О АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
АТ-1 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  | ЗРР: не в транзите на время опробования АПВ ВМ-110 АТ-1. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
ПС 220 кВ Покосное
2 секция 220 кВ | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. На время операций и заявки выполнить деление транзита 110 кВ Тайшет - Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 220 кВ Покосное. ТР. Замена сорбента в ВОФ ТН-2-220. АГ - 2 ч. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05
ПС 220 кВ Таёжная
АТ-2 | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь | ЗРР: АТ-2 в режиме 110/10. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
АТ-1 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12 | Из-за переноса срока ремонта ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 | ЗРР: АТ-1 в режиме 110/10. АГ - 4 ч. | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-05
ПС 220 кВ Черемхово
МВ-110 АТ-1 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
МВ-110 АТ-2 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 1 | 2021-02-19 | 2021-02-19
ШСВ-220 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. ПК РЗА, опробование ТАПВ. АГ - ВЗ. | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26 | 5 | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 2021-02-22 | 2021-02-26
ШСВ-220 | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25 |  | ПС 220 кВ Черемхово. ТР. Ревизия привода. АГ - 4 ч. | 2 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 1 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ПС 500 кВ Иркутская
СК-12 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 |  | КР, ВВИ, ТВО. АГ - ВЗ. | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08 | 60 | 2021-02-08 | 2021-04-08
ПС 500 кВ Ключи
В-АТ-3-581 | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | Поочередно с В-581 | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
В-581 | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | Поочередно с В-АТ-3-581 | ПС 500 кВ Ключи. ЗРР. Опробование АПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-20 | 2021-02-20 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | 2021-02-22 | 2021-02-22
ПС 500 кВ Ново-Зиминская
В-2-564 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03
В-1-564 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03
В-1-560 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Поочередно с В-2-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
В-2-560 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | Поочередно с В-1-560 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 1 | 2021-02-24 | 2021-02-24
ЭВ-2-220 АТ-3 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
ЭВ-1-220 АТ-3 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
В-1-568 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Поочередно с В-2-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
В-2-568 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Поочередно с В-1-568 | ПС 500 кВ Ново-Зиминская. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 1 | 2021-02-26 | 2021-02-26
ПС 500 кВ Тулун
Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. РЕК. Замена Р-2, средний ремонт, осциллографирование выключателя. Текущий ремонт. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
В-500 Р-2 | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20 |  | ПС 500 кВ Тулун. СР. Средний ремонт , осциллографирование выключателя. Замена Р-2. АГ - ВЗ. | 125 | 2020-11-16 | 2021-03-20
БСК-1 |  |  |  | Работы перенести на март 2021 г. в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1 | ПС 500 кВ Тулун. СР. замена выключателя МВ-10 БСК-1. АГ - ВЗ. | 10 | 2021-02-01 | 2021-02-10
В-1-561 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Тулун – Ново-Зиминская (ВЛ-564) | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 30 мин. | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 1 | 2021-02-03 | 2021-02-03
В-2-561 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | Не совмещать с ремонтом 2 Моста на УПК Тыреть 500 кВ | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. опробование ТАПВ. АГ - 10 мин. | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 1 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 2021-02-04 | 2021-02-04
В-220 ВЛ-232 | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Т.К. вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 не готовность подрядной организации Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. На время операций и заявки выполнить деление транзита 110 кВ Тайшет - Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ЛР-220 ВЛ-232. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
ОСШ 220 кВ | 2 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | Т.К. вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442 не готовность подрядной организации Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения ВЛ 220 кВ Ново-Зиминская – Тулун (ВЛ-231) отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. На время операций и заявки выполнить деление транзита 110 кВ Тайшет - Тулун на ПС 110 кВ Нижнеудинск. | ПС 500 кВ Тулун. ТР. ТО: ОР-220 ВЛ-232. АГ - 8 ч. | 2 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 5 | 2021-02-08 | 2021-02-12
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-2 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10
МВ-110 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-2 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10
В-220 АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-2 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-1. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-1. АГ - ВЗ. | 3 | 2021-02-08 | 2021-02-10
АТ-1 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-2 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-2 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. На время включения В-10 БСК-1, проверки РЗА АТ-1. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10
БСК-1 |  |  |  | Работы перенести на март 2021 г. в связи с отказом вывода в ремонт АТ-1 | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. на время комплексного опробования В-10 БСК-1. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-02-10 | 2021-02-13
БСК-2 |  |  |  | Работы перенести на март 2021 г. в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2 | ПС 500 кВ Тулун. СР. замена выключателя МВ-10 БСК-2. АГ - ВЗ. | 11 | 2021-02-15 | 2021-02-25
ОМВ-110 | 2 | 2021-02-16 | 2021-02-17 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена ЭВ-110 Алгатуй А - наладка ОМП Сириус. АГ - ВЗ. | 2 | 2021-02-16 | 2021-02-17
ОМВ-110 | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-19 |  | ПС 500 кВ Тулун. ВКЛ. Замена ЭВ-110 Алгатуй Б - наладка ОМП Сириус. АГ - 2 ч. | 2 | 2021-02-18 | 2021-02-19
МВ-110 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-1 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-1 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-2. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-2. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-25
АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-1 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-1 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-2. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-2. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-02-22 | 2021-02-25
В-220 АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-1 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-1 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ВПр. замена выключателя МВ-10 БСК-2. Подключения и проверка цепей РЗА АТ-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-01 | 2021-02-01
АТ-2 |  |  |  | Не совмещать с ремонтом ТГ-1 Ново-Зиминской ТЭЦ т.к. возможно превышение МДП в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская, в ПАР отключения АТ-1 ПС 500 кВ Тулун отсутствуют мероприятия для снижения перетока активной мощьности в КС АТ-1, АТ-2 Ново-Зиминская до МДП. Выполнить при условии работы на Ново-Зиминской ТЭЦ не менее трех генераторов. Работы перенести на март 2021. | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. На время включения В-10 БСК-2, проверки РЗА АТ-2. АГ - ВЗ. | 1 | 2021-02-25 | 2021-02-25
БСК-2 |  |  |  | Работы перенести на март 2021 г. в связи с отказом вывода в ремонт АТ-2 | ПС 500 кВ Тулун. ЗРР. на время комплексного опробования В-10 БСК-2. АГ - ВЗ. | 4 | 2021-02-25 | 2021-02-28
УПК Тыреть 500 кВ
В-1-565 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1 | 2021-02-05 | 2021-02-05
В-2-565 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 1 | 2021-02-08 | 2021-02-08
В-2-563 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 2021-02-09 | 2021-02-09
В-1-568 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 1 | 2021-02-10 | 2021-02-10
В-2-568 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 1 | 2021-02-11 | 2021-02-11
В-1-563 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12 |  | УПК Тыреть 500 кВ. ЗРР. Опробование ТАПВ. АГ - 5 мин. | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 1 | 2021-02-12 | 2021-02-12