## План ремонтов
Сводный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2022 года
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС
Объект: ПС 110 кВ Карлук
ПС 110 кВ Карлук | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик II цепь с отпайками | ТР | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТО: ПС Карлук. ЛР-110 Ввода Б | Не совмещать с операциями по выводу в ремонт/вводу в работу ШСВ, ОВ-110 кВ на Иркутской ТЭЦ-10 | с отключением |  | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Карлук | ВЛ 110 кВ Правобережная – Урик I цепь с отпайками | ТР | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТО: ПС Карлук. ЛР-110 Ввода А | Не совмещать с ремонтами ЭВ ВЛ 110 кВ Урик-А и ЭВ ВЛ 110 кВ Урик-Б на Иркутской ТЭЦ-10 | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Качуг
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай А | ВПр | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | проф.контроль устройств РЗА |  | с отключением | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Качуг | В-110 Баяндай Б | ВПр | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | проф.контрольь устройств РЗА |  | с отключением | с переводом на ОВ
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Силикатная – Тайшет с отпайкой на ПС Облепиха | БВР | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | Валка угрожающих деревьев в пролёте опор № 139-145. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 29.03.22 | 31.03.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 110 кВ Водопад – Замзор с отпайкой на ПС Ук | ТР | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | ремонт провода в пр. оп. №183-184 ф."С". | Совместить с работами на ПС 110 кВ Замзор. | с отключением |  | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЗЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | ТР | 02.04.22 | 03.04.22 | 2 дн | Замена изоляторов в поддерживающих подвесах оп.№541 замена дистанционных распорок на проводах ВЛ в пр. оп. №519-520. | Не совмещение с 1Т Браткой ГЭС | с отключением | под наведенным напряжением | 23.04.22 | 24.04.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ Куйтун
ПС 110 кВ Куйтун | ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ | ВПр | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | для ТО (К) КСЗ ШДЭ 2801, ТАПВ ЭВ-110 Ново-Зиминская ТЭЦ, ОМП Сириус-2. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Шеберта
ПС 110 кВ Шеберта | ЭВ-110 Тулун-Б | ВПр | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | для ТО (К) комплекта РЗ, АУВ, ТАПВ. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 500 кВ Ново-Зиминская
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | МВ-220 ВЛ-231 | ТР | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | Отбор проб масла из вводов МВ-220 ВЛ-231. | Выполнить с переводом на ОВ | с отключением | с переводом на ОВ | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ТН-1-110 | ТР | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | Безопасное выполнения работ, отбор проб масла. |  | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-1-568 | ТР | 16.04.22 | 27.04.22 | 12 дн | текущий ремонт ЛР-1-568, | Переключения по выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) выполнять при введенной в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | В-2-568 | СР | 16.04.22 | 27.04.22 | 12 дн | средний ремонт и ВВИ ЛР-2-568 | Переключения по выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) выполнять при введенной в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением
ПС 500 кВ Ново-Зиминская | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | СР | 16.04.22 | 27.04.22 | 12 дн | текущий ремонт ЛР-1-568, средний ремонт и ВВИ ЛР-2-568, текущий ремонт, ВВИ и ОПМ ТН-500 ВЛ-568, ОПМ ВЛ-568, текущий ремонт Р НДЕ ВЛ-568, ТО ВЧЗ ВЛ-568, ТО КС ВЛ-568; | Переключения по выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) выполнять при введенной в работу ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением | под наведенным напряжением
Объект: ПС 500 кВ Озерная
ПС 500 кВ Озерная | В-1-502 | ТР | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | для ТО В-1-502. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-502-2АТ | ТР | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | для ТО В-502-2АТ. |  | с отключением |  | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-2-2АТ | ТР | 08.04.22 | 09.04.22 | 2 дн | для ТО В-2-2АТ. |  | с отключением |  | 08.04.22 | 09.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-2-505 | ТР | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | для ТО В-2-505. |  | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-505-3АТ | ТР | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | для ТО В-505 3АТ. |  | с отключением |  | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-3АТ | ТР | 15.04.22 | 16.04.22 | 2 дн | для ТО В-1-3АТ. |  | с отключением |  | 15.04.22 | 16.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Озерная | ТН-1-1-500 | ТР | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | для ТО ТН-1-1-500. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | ТН-1-2-500 | ТР | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | дляч ТО ТН-1-2-500. |  | с отключением |  | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | ТН-2-1-500 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | для ТО ТН-2-1-500. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | ТН-2-2-500 | ТР | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | для ТО ТН-2-2-500. |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Озерная | В-1-576 | ВПр | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | для смены параметров настройки. |  | с отключением
ПС 500 кВ Озерная | В-576-4АТ | ВПр | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | для смены параметров настройки. |  | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тайшет
ПС 500 кВ Тайшет | ЭВ-110 Силикатная | ВПр | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | для профилактического восстановления КСЗ ВЛ-110 кВ Силикатная , АУВ,ТАПВ. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская. Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением | с переводом на ОВ | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-501 | ТР | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-1-501. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-501 | ТР | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-2-501. |  | с отключением |  | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-504 | ТР | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-1-504. |  | с отключением |  | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-504 | ТР | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-1-504. |  | с отключением |  | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-503 | ТР | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-2-503. |  | с отключением |  | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-503 | ВПр | 11.04.22 | 17.04.22 | 7 дн | для смены параметров настроек В-2-503 согласно письму СРЗиА. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-503 | ВПр | 11.04.22 | 17.04.22 | 7 дн | для смены параметров настроек АУВ В-1-503 согласно письму СРЗиА. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ВПр | 11.04.22 | 17.04.22 | 7 дн | для смены параметров настроек АУВ В-1-503 и В-2-503 согласно письму СРЗиА. |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-505 | ТР | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-2-505. |  | с отключением |  | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-506 | ТР | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-1-506. |  | с отключением |  | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 1 | ТР | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | ТО: ТН-1-503, ТН-2-503. | На совмещение с работами МЭС Сибири | с отключением | под наведенным напряжением | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн
ПС 500 кВ Тайшет | В-2-506 | ТР | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | для ТО ТТ В-2-506. |  | с отключением |  | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Тайшет | ВЛ 500 кВ Камала-1 – Тайшет № 2 | ТР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ТО: ТН-1-504, ТН-2-504. | Не совмещение с I СШ-500 ПС 500 кВ Камала-1 (03.04 - 27.04.2022), для исключения перегрузкм "КС 3АТ ПС 500 кВ Камала-1" в ПАР IV СШ-500 ПС 500 кВ Камала-1 | с отключением | под наведенным напряжением
ПС 500 кВ Тайшет | В-1-504 | ТР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Устранение дефекта привода ШР-1-504 ф."А". |  | с отключением
ПС 500 кВ Тайшет | 3 с.ш. 500 кВ | ТР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Устранение дефекта привода ШР-1-504 ф."А". |  | с отключением
Объект: ПС 500 кВ Тулун
ПС 500 кВ Тулун | В-2-561 | ТР | 01.04.22 | 13.04.22 | 13 дн | Текущий ремонт В-2-561 |  | с отключением
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | ВКЛ | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Для замены МВ-110 кВ Бадар. Текущий ремонт: МВ-110 кВ Бадар. |  | без отключения |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | ВКЛ | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Для замены МВ-110 кВ НПС А, Техническое обслуживание: межремонтное опробование выключетеля и привода МВ 110 кВ НПС А. ОПМ. |  | без отключения |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | ВКЛ | 24.04.22 | 27.04.22 | 4 дн | Для замены ЭВ-110 кВ Алгатуй А. ТО-3: ЭВ-110 Алгатуй А. К КСЗ ШДЭ, К АПВ. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зиминская | без отключения |  | 24.04.22 | 27.04.22 | 4 дн
ПС 500 кВ Тулун | ОМВ-110 | ВКЛ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | для профилактического контроля, АУВ, ТАПВ ЭВ-110 Алгатуй "А". |  | без отключения
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
Объект: Братский ПП 500 кВ
Братский ПП 500 кВ | В-1-572 | ВПр | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Смена уставок комплекта РЗА В-1-572. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | В-2-572 | ВПр | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Смена уставок комплекта РЗА В-2-572. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | В-1-560 | ВПр | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Смена уставок комплекта РЗА В-1-560. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | СВ-4-6 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | ТО СВ-4-6. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-220 Опорная-3 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-220 Опорная-3. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-560 | ВПр | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Смена уставок комплекта РЗА В-2-560. |  | с отключением
Братский ПП 500 кВ | Р-1 | ТР | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | Регулировка давления во вводах. |  | с отключением |  | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | Р-2 | ТР | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Регулировка давления во вводах. |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
Братский ПП 500 кВ | В-2-570 | ТР | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | ТО В-2-570, ТР ТТ В-2-570. |  | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
Братский ПП 500 кВ | В-220 Опорная-2 | ВПр | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | К, В РЗА, В ТТ. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
Братский ПП 500 кВ | В-1-570 | ТР | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн | ОПМ и замена сорбента в ВОФ ТТ В-1-570. В ТТ. |  | с отключением |  | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн
Объект: Иркутская ТЭЦ-6
Иркутская ТЭЦ-6 | Т-2 | ТР | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | Чистка изоляции КС-110 ВЛ ТЭЦ-6-2. |  | с отключением |  | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал СЭС
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Братская ГЭС – Тулун № 1 (ВЛ-561) | КР | 02.04.22 | 03.04.22 | 2 дн | КР. Установка дистанционных распорок, валка угрожающих деревьев. |  | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571) | КР | 21.04.22 | 30.04.22 | 10 дн | Установка ОПН на опорах № 1-2 (6 шт) замена изоляции на опоре № 2. | Не совмещать с ремонтом СВ-4-6 Братскии ПП 500 кВ, предусмотренным годовым графиком ремонтов ЛЭП и ЭЛТ на 2022г. При аварийном отключении 3 СШ 500 кВ или 5 СШ 500 кВ на Братском ПП 500 кВ произойдет выделение на изолированную работу части Иркутской, Бурятской, Забайкальской энергосистем на изолированную работу с дефицитом активной мощности. | с отключением | под наведенным напряжением
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | Замена дефектных изоляторов. | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ТР | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | ТР. Установка виброгасителей. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571). Перенос сроков согласован с экплуатирующей организацией. | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал СЭС | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ТР | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | Установка виброгасителей. | Не совмещать с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Ново-Зимимнская с 28.04. по 29.05. | с отключением |  | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Гидростроитель
ПС 110 кВ Гидростроитель | ВМ-110 Заводская-1 | ТР | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | Замена масла в гидрозатворах вводов. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ БЛПК
ПС 220 кВ БЛПК | 2 ОСШ 110 кВ | ТР | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | Чистка изоляции и ВВИ ТН-110 2ОСШ. |  | с отключением |  | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2 СШ 110 кВ | СР | 03.04.22 | 26.04.22 | 24 дн | СР СР-2-110 СВ-2-4, ШР-110 2сш: Западная-А, Западная-Б, Насосная-А, Насосная-Б, ТЭЦ-6-2, АТ-1, 1ОВ, 1ШСВ, Хлорный-А, ТН-2. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 26.04.22 | 23 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | ВКЛ | 03.04.22 | 04.04.22 | 2 дн | ВКЛ. ВМ-110 ВМ-110 Хлорный-А заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 2сш Хлорный-А. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная I цепь с отпайками | ЗРР | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Западная-А. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ТН-2-110 | СР | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн | СР ШР-110 ТН-2. |  | с отключением |  | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 Западная А | СР | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | СР ШР-110 2сш Западная-А, ТР ВМ-110 Западная-А. |  | с отключением |  | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | СР | 07.04.22 | 11.04.22 | 5 дн | СР ШР-110 2сш 1ОВ, ТР 1ОВ-110. ОПМ с вводов. |  | с отключением |  | 08.04.22 | 11.04.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2 секция 220 кВ | ВПр | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Для отключения, включения ТР-220 АТ-2, дважды на 30 минут в период. | Не совмещать переключений по выводу/вводу в ремонт ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | СР | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | СР ШР-110 2сш ТЭЦ-6-2, ТР и ВВИ ВМ-110 ТЭЦ-6-2. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БЛПК (ВЛ-239) | ЗРР | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите. В связи с выводом в ВПр 2 секции 220 кВ для включения, отключения ТР-220 АТ-2, дважды на 30 минут в период, АГ-2ч. | Не совмещать переключений по выводу/вводу в ремонт ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-2 | ТР | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Промывка охладителей и опробование СПТ. | Не совмещать переключений по выводу/вводу в ремонт ВМ-110 ТЭЦ-6-2 | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | 1ШСВ-110 | СР | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | СР ШР-110 2сш 1ШСВ, ТР 1ШСВ-110. |  | с отключением |  | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | СВ-2-4-110 | СР | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | СР СР-2-110 СВ-2-4, ТР СВ-2-4-110. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 110 кВ БЛПК – Западная II цепь с отпайками | ЗРР | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время ремонта ВМ-110 Западная-Б, |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 Западная Б | СР | 19.04.22 | 20.04.22 | 2 дн | СР ШР-110 2сш Западная-Б. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | ВКЛ | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-А заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 2сш Насосная-А. |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 1ОВ-110 | ВКЛ | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | ВКЛ. ВМ-110 Насосная-Б заменить на 1ОВ-110 для СР ШР-110 2сш Насосная-Б. |  | с отключением |  | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-110 АТ-1 | СР | 24.04.22 | 26.04.22 | 3 дн | СР ШР-110 2сш АТ-1, ТР и ВВИ ВМ-110 АТ-1. | Выполнить при работе не менее трех генераторов на Иркутской ТЭЦ-6 | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ БЛПК | ВМ-220 БрАЗ-5 | ТР | 24.04.22 | 28.04.22 | 5 дн | ТР. К РЗА. | Выполнить при условии не менее 3 ТГ в работе на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
ПС 220 кВ БЛПК | АТ-1 | ТР | 24.04.22 | 28.04.22 | 5 дн | Промывка охладителей АТ-1 и ОСПТ АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | ЗРР | 24.04.22 | 28.04.22 | 5 дн | ЗРР. Без отключения. Не в транзите. На время ремонта ВМ-220 Браз-5. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ БЛПК | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – БрАЗ V цепь с отпайкой на ПС БЛПК | ТР | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | ПС 220 кВ БЛПК: К ШОН. Чистка изоляции КС-220 ВЛ Браз-5. | Выполнить при условии не менее 3 ТГ в работе на Иркутской ТЭЦ-6. | с отключением |  | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЛПК | 2ШСВ-110 | ТР | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | ОПМ с вводов. |  | с отключением
ПС 220 кВ БЛПК | СВ-1-3-110 | ТР | 29.04.22 | 29.04.22 | 1 дн | ОПМ с вводов. |  | с отключением
Объект: ПС 220 кВ Заводская
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | ЗРР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите, на время ремонта ВМ-110 Гидростроитель -1. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | 1СШ 110 кВ | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ Гидростроитель-1, ШР-110 1СШ ШОВ, ШР-110 ТН-1. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | В-220 АТ-1 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | OСШ 110 кВ | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР ОР-110 АТ-1, ОР-110 Гидростроитель-1, ОР-110 ШОВ, ОРП-110, ТР ТН-110 ОСШ. В РЗА ТН-110 ОСШ. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 АТ-1 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 АТ-1; ТР ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ШОВ-110 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ШОВ-110; ТР ШР-110 1СШ ШОВ, ОР-110 ШОВ. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | 1 секция 220 кВ | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР ШР-220 АТ-1, СР-1-220. | Откорректировано содержание работ. ТР ЛР-220 ВЛ-250 будет выполнен 06.04., в связи с переносом ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250). | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | СП-220 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР СР-1-220. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | АТ-1 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР и ВВИ АТ-1; ТР ТР-220 АТ-1, ОР-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ЗРР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите, на время ремонта АТ-1 и 1 сек.220. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Заводская | ВМ-110 Гидростроитель-1 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 6 дн | ТР и ВВИ ВМ-110 Гидростроитель -1; ТР ЛР-110 Гидростроитель-1, ШР-110 1СШ Гидростроитель-1. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – НПС-4 с отпайкой на ПС Заводская (ВЛ-250) | ТР | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Заводская: ТР ЛР-220 250. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571). Перенос сроков согласован с экплуатирующей организацией. | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Гидростроитель – Заводская I цепь с отпайками | ТР | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | ПС 220 кВ Заводская: ТР ЛР-110 Гидростроитель-1, ОР-110 Гидростроитель-1. ВВИ КС-110 Гидростроитель-1 фВ. |  | с отключением |  | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Киренга
ПС 220 кВ Киренга | ШКБ-1 | ТР | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | ТР, К РЗА. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Киренга | ШКБ-2 | ТР | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | ТР, К РЗА. |  | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Киренга | Р-1 | ТР | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | ТР ,К РЗА. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Киренга | Р-2 | ТР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | ТР, К РЗА. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Коршуниха
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-110 АТ-1 | ТР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | Замена подставных изоляторов шинного моста, В РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | АТ-1 | ТР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | ТР, ВВИ АТ-1; ТР ВМ-220 АТ-1, ВВИ, СР ТР-220 АТ-1, ОР-220 АТ-1, В РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 АТ-1 | ТР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, В РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОСШ 220 кВ | СР | 05.04.22 | 08.04.22 | 4 дн | СР ОР-220 АТ-1, ОПМ ТН-220 ОСШ. |  | с отключением
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-110 | ВПр | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | ТК ЩДЭ. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ОВ-220 | ТР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | ТО приводов и ОПМ с вводов. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | СВ-220 | ТР | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | ТР, ВВИ. |  | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Коршуниха | ВМ-220 Лена | ТР | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | ТО приводов. |  | с отключением | с переводом на ОВ | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Опорная
ПС 220 кВ Опорная | АТ-2 | ЗРР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | АТ-2 в режиме 110/10 на время ремонта ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 3. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Опорная | АТ-1 | ЗРР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | В режиме 110/10 на время ремонта ВЛ-220 кВ Братский ПП- Опорная №2 с отпайками (ВЛ- №233). |  | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Падунская
ПС 220 кВ Падунская | ВМ-110 АТ-2 | ВПр | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | Смена уставок РЗА. |  | с отключением
ПС 220 кВ Падунская | АТ-2 | ЗРР | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | ЗРР, без отключения, не в транзите. На время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-2, |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Падунская | ВЛ 220 кВ Братская ГЭС – Падунская II цепь (ВЛ-236) | ЗРР | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время вывода в ремонт ВМ-110 АТ-2. |  | без отключения | не в транзите
Объект: ПС 220 кВ Покосное
ПС 220 кВ Покосное | 1секция 220 кВ | ТР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ТР ЛР-220 ВЛ-233, СР-1-220, ТР-220 Т-1. Замена сорбента в ВОФ и ОПМ ТН-1-220. |  | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Покосное | СП-220 | ТР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ТР СР-1-220. |  | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ЗРР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите. На время ремонта и 1 секции 220 кВ. |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Тулун – Покосное (ВЛ-232) | ВПр | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ВПр. С отключением. Дважды по два часа в период для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ-220 кВ Братский ПП- Опорная №2 с отпайками (ВЛ- №233) и 1 секции 220 кВ, |  | с отключением
ПС 220 кВ Покосное | ВЛ 220 кВ Братский ПП – Опорная № 2 с отпайками (ВЛ-233) | ТР | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | ПС 220 кВ Покосное: ТР ЛР-220 ВЛ-233. |  | с отключением |  | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Таёжная
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная II цепь (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-Б) | ЗРР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите, на время вывода в ремонт АТ-2, |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-2 | ТР | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-2. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-2 | ТР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, ОПМ АТ-2, проверка СПТ АТ-2. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн
ПС 220 кВ Таёжная | 2 секция 220 кВ | ТР | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | Ревизия ВОФ, ОПМ, ВВИ ТН-2-220. |  | с отключением |  | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Таёжная | ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Таежная I цепь с отпайкой на ПС № 3 (ВЛ 220 кВ УИГЭС – Таежная-А) | ЗРР | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | ЗРР. Без отключения, не в транзите, на время вывода в ремонт АТ-1, |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Таёжная | ВМ-220 АТ-1 | ТР | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн | ТО приводов ВМ-220 АТ-1, ревизия ВОФ вводов ВМ-220 АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | АТ-1 | ТР | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | ТР, ВВИ, ОПМ АТ-1, проверка СПТ АТ-1. |  | с отключением
ПС 220 кВ Таёжная | 1 секция 220 кВ | ТР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Ревизия ВОФ, ОПМ. ВВИ ТН-1-220. |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | КР | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | Замена дефектной изоляции опор № 55, 82. Всего: 2 подвески. Вырубка отдельных боковых деревьев в пролете ополр № 13-20, 24-25, 29-34, 39-42, 53-60, 63-72, 74-75, 76-77, 78-79, 81-82. Всего: 100 шт. Вырубка отдельных боковых деревьев пр .359-361, 394-397. Всего: 150 шт. | Для минимизации периода времени в условиях необходимости обеспечения заданной выработки ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, в течении которого необходимо обеспечивать объём резервов третичного регулирования в Иркутско-Черемховском энергорайоне под разрыв электропередачи Брастк-Иркутск. | с отключением | под наведенным напряжением | 03.04.22 | 15.04.22 | 13 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | СР | 13.04.22 | 22.04.22 | 10 дн | ПС 110 кВ Новожилкино: СР ЛР-110 Ввод А, монтаж защитного козырька; СП-110: СР СР-1-110, монтаж защитного козырька; 1 секция 110 кВ: СР СР-1-110. ТР ОД-1-110, КЗ-1-110, Т-1, ЗОН Т-1; ХА бак Т-1; ХА РПН Т-1 |  | с отключением |  | 13.04.22 | 22.04.22 | 10 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | КР | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | Замена дефектной изоляции 99\16. Всего: 1 подв. |  | с отключением |  | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | БВР | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев в пролет опор № 94-103. Всего: 100 шт |  | с отключением
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | ТР | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод А |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Головинская – Залари | КР | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Вырубка отдельных боковых деревьев впролете опор № 3-4, 6-8, 13-14, 30-56, 57-70, 76-78, 82-83, 85-86, 98-99. Всего: 100 шт. Замена дефектных изоляторов опоре № 97. Всего: 2 подвески. |  | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | СР | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Новожилкино: СР ЛР-110 Ввод Б, монтаж защитного козырька; СП-110: СР СР-2-110, монтаж защитного козырька; 2 секция 110 кВ: СР СР-2-110. ТР ОД-2-110, КЗ-2-110, Т-2, ЗОН Т-2; ХА бак Т-2; ХА РПН Т-2 |  | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 220 кВ Иркутская – Черемхово № 1 с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 (ВЛ-215) | КР | 28.04.22 | 30.04.22 | 3 дн | Замена дефектных изоляторов 128. Всего: 2 подвески | Не совмещать с ремонтом с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) с 03.04. по 15.04., ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) с 15.04. по 27.04. | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЦЭС | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово II цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | ТР | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | ПС 110 кВ Огнеупоры: Чистка изоляции ЛР-110 Ввод Б, монтаж защитного козырька |  | с отключением |  | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 110 кВ Вокзальная
ПС 110 кВ Вокзальная | 2 секция 110 кВ | СР | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | СР ШР-110 Т-2, СР-2-110. ХА ТН-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Вокзальная | СВ-110 | СР | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | СР СР-2-110 |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ ЗГО
ПС 110 кВ ЗГО | ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками (ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усольская) | СР | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | СР ЛР-110 Ввод А, монтаж защитного козырька |  | с отключением |  | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | 2 секция 110 кВ | СР | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | СР ШР-110 "Ввод А", ШР-110 Т-2, ШР-110 ТН-2, СР-2-110 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | с отключением |  | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн
ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 «Ввод А» | СР | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | СР ШР-110 "Ввод А" |  | с отключением |  | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 «Ввод А» | ИСП | 20.04.22 | 22.04.22 | 3 дн | ВВИ вводов МВ-110 "ВВод А" |  | с отключением
ПС 110 кВ ЗГО | СВ-110 | СР | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | СР СР-2-110, монтаж защитного козырька |  | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | ТН 2-110 | СР | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | СР ШР-110 ТН-2, ВВИ ТН-2-110 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Цемзавод – Усолье-Сибирское с отпайками | с отключением |  | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | 1 секция 110 кВ | СР | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | СР СР-1-110 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | СВ-110 | СР | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | СР СР-1-110 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | ТН 1-110 | ИСП | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | ВВИ ТН-1-110 | Совместить с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | ВЛ 110 кВ Вокзальная – Цемзавод с отпайками | ТР | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | Монтаж защитного козырька на ЛР-110 Ввод Б |  | с отключением |  | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн
ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 «Ввод Б» | ИСП | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн | ВВИ вводов МВ-110 "Ввод Б" |  | с отключением
ПС 110 кВ ЗГО | МВ-110 «Ввод Б» | ТР | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн | ТР, ВВИ вводов МВ-110 "Вод Б" |  | с отключением |  | 27.04.22 | 29.04.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесозавод
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово А» | ВПр | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | ТК РЗА |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Лесозавод | МВ-110 «Черемхово Б» | ВПр | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн | ПК РЗА КСЗ, ТАПВ МВ-110 Черемхово Б |  | с отключением | с переводом на ОВ | 26.04.22 | 29.04.22 | 4 дн
Объект: ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН I СШ 110 кВ | ТР | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | ТР ШР ТН I СШ-110, ТН I СШ 110 кВ |  | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | I СШ 110 кВ | ТР | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | ТР ШР IСШ-110 ТЭЦ-9Б, ШР IСШ-110 Мирная, ШР IСШ-110 УП-15А, ШР IСШ-110 УП-15Б, ШР IСШ-110 Т-1, ШР IСШ-110 Т-2, ШР IСШ-110 Т-3, ШР IСШ-110 Т-4, ШР ОПН IСШ-110, ШР IСШ-110 ШСВ, ШР ТН I СШ-110, ОПН I СШ-110 |  | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | ТР | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | ТР ШР IСШ-110 ТЭЦ-9Б |  | с отключением |  | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | ТР ШР IСШ-110 Мирная, изменение уставок РЗА согласно письму Р74-б1-II-1-19-331 от 02.02.2022 |  | с отключением |  | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | ТР | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | ТР ШР IСШ-110 УП-15А |  | с отключением |  | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | ТР | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | ТР ШР IСШ-110 УП-15Б |  | с отключением |  | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн | ТР ШР IСШ-110 ШСВ |  | с отключением |  | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ ТЭЦ-9 Б | ТР | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | ТР ШР 2сек. IIСШ-110 ТЭЦ-9Б |  | с отключением |  | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | 2 секция II СШ 110 кВ | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | ТР ШР 2сек. IIСШ-110 ТЭЦ-9Б, ШР 2сек. IIСШ-110 Мирная, ШР 2сек. IIСШ-110 Т-3, ШР 2сек. IIСШ-110 Т-4, ШР ТН 2сек. IIСШ-110, СР-2 II СШ 110 |  | с отключением |  | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН 2сек. II СШ 110 кВ | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | ТР ШР ТН 2сек. IIСШ-110, ТН 2сек. II СШ 110, ОПН - 2сек. II СШ 110 |  | с отключением |  | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ Мирная | ТР | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | ТР ШР 2сек. IIСШ-110 Мирная |  | с отключением |  | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ТН 1сек. II СШ 110 кВ | ТР | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | ТР ШР ТН 1сек. IIСШ-110, ТН 1сек. II СШ 110, ОПН - 1сек. II СШ 110, ВВИ ТН-1 2СШ 110кВ, ХА ХРА ТН-1 2СШ 110кВ |  | с отключением |  | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | 1 секция II СШ 110 кВ | ТР | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | ТР ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15А, ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15Б, ШР 1сек. IIСШ-110 Т-1, ШР 1сек. IIСШ-110 Т-2, ШР 1сек. IIСШ-110 ШСВ, ШР ТН 1сек. IIСШ-110, СР-1 II СШ 110 |  | с отключением |  | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 А | ТР | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТР ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15А |  | с отключением |  | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | МВ УП-15 Б | ТР | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТР ШР 1сек. IIСШ-110 УП-15Б |  | с отключением |  | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн
ПС 110 кВ Участок № 1 Иркутской ТЭЦ-9 | ШСВ-110 | ТР | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | ТР ШР 1сек. IIСШ-110 ШСВ |  | с отключением |  | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемхово
ПС 220 кВ Черемхово | ТН-2-110 | СР | 15.04.22 | 19.04.22 | 5 дн | СР ШР-110 ТН-2 ХА ТН-2-110, ХРА ТН-2-110 |  | с отключением
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Черемхово – Кутулик с отпайкой на ПС Жаргон | ТР | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 «Кутулик» | Не совмещать с ремонтом с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) с 03.04. по 15.04., ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) с 15.04. по 27.04. | с отключением |  | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | ВЛ 110 кВ Лесозавод – Черемхово I цепь с отпайкой на ПС Огнеупоры | ТР | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн | ТР ЛР-110 Лесозавод «А» |  | с отключением |  | 21.04.22 | 21.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ Черемхово | 1 СШ-220 кВ | СР | 28.04.22 | 30.04.22 | 3 дн | СР ШР-1-220 АТ-2, монтаж защитного козырька | Не совмещать с ремонтом с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) с 03.04. по 15.04., ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) с 15.04. по 27.04. | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Черемхово | МВ-220 АТ-2 | СР | 28.04.22 | 30.04.22 | 3 дн | СР ШР-1-220 АТ-2, монтаж защитного козырька, ВВИ вводов МВ-220 АТ-2 | В связи с переносом 1 СШ-220 кВ | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
Объект: ПС 500 кВ Иркутская
ПС 500 кВ Иркутская | СК-14 | КР | 02.03.22 | 30.04.22 | 60 дн | КР, ВВИ. АГ-ВЗ. |  | с отключением |  | 02.03.22 | 30.04.22 | 60 дн
ПС 500 кВ Иркутская | АТ-9 | РЕК | 16.03.22 | 16.05.22 | 62 дн | Реконструкция, замена фазы "В"; ТР, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО; ТО, ВВИ, ХА, ХРА, ТВО ТТ-500 1В-9; ТР, ТВО 1ТР-9-500; ТР, ТВО 2ТР-9-500; . АГ-ВЗ ч. |  | с отключением |  | 16.03.22 | 16.05.22 | 62 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 5Т | ТР | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт, ВВИ, ХА, ХРА; Текущий ремонт: ЗОН ноля 5Т; ЗР-110 5Т . АГ-8 ч. |  | с отключением |  | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 1В-9-500 | ТР | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | ТР, ВВИ, ТВО. АГ-8 ч. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ЭВ-220 ВЛ-204 | ВПр | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | ПВ РЗА КСЗ ВЛ-220 ВЛ-204 | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) и 2 СШ 220 на Шелехово | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 2В-9-500 | ТР | 10.04.22 | 15.04.22 | 6 дн | ТР, ВВИ, ТВО. АГ-8 ч., ПВ РЗА |  | с отключением |  | 10.04.22 | 15.04.22 | 6 дн
ПС 500 кВ Иркутская | 5 СШ 110 | ТР | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 4 СШ 220 | ТР | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | ТР, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-4 ч. |  | с отключением |  | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн
ПС 500 кВ Иркутская | ТН 5 СШ 220 | ТР | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн | ТО, ВВИ, ХА, ХРА. АГ-4 ч. | Не совмещать с выводом в ремонт ЭВ-220 ВЛ-204. При переключениях возможно аварийное отключение 5 СШ 220 кВ и 6 СШ 220 кВ. | с отключением |  | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн
Объект: УПК Тыреть 500 кВ
УПК Тыреть 500 кВ | ВЛ 500 кВ Ново-Зиминская – УПК Тыреть (ВЛ-568) | ТР | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | ТО РЛ-568 ТО РШ1-568 ТО РШ2-568 |  | с отключением
Предприятие: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
Объект: ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ТР | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | Выборочная проверка состояния проводов, грозотросов в зажимах. |  | с отключением |  | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | БВР | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | БВР | 24.04.22 | 26.04.22 | 2 дн 8 ч | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). Подрезка крон деревьев. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
ОАО «ИЭСК» филиал ЮЭС | ВЛ 110 кВ Большой Луг – Подкаменная | БВР | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | Расширение просеки (валка угрожающих деревьев). | Вывод в ремонт возможен при условии ограничении режима потребления потребителей электрической энергии в соответствии с п. 33. «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Российской Федерации от 04.05.2012 №442. При подаче заявленных работ в график ремонтов на месяц необходимо направить в адрес АО "СО ЕЭС" Иркутское РДУ согласование об ограничении потребления. Перенос срока в связи с наложением работ | с отключением |  | 06.04.22 | 07.04.22 | 2 дн
Объект: ПС 110 кВ ИЗКСМ
ПС 110 кВ ИЗКСМ | СП-110 | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | ВВИ, ОПМ ТТ-110 секционный, ВРЗА ТН-1-110 | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Совмещение с 1СШ 110 кВ для оптимизации переключений | с отключением |  | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн
ПС 110 кВ ИЗКСМ | 1СШ-110 кВ | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-1, В-РЗА ТН-1-110, тек.рем. ОД и КЗ-110 Т-1, тек.рем. Т-1, ОПМ ТТ-1-110, ОПМ Ввод 110 Т-1, ТО ТН-1-110 | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Кировская
ПС 110 кВ Кировская | ШСВ-110 | ТР | 12.04.22 | 15.04.22 | 3 дн 8 ч | ТО. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн
Объект: ПС 110 кВ Печная
ПС 110 кВ Печная | 2 СШ-110 кВ | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 Южная, тек.рем. Т-2, ОПМ, СР-2-110, ОДиКЗ-110 Т-2, ВВИ Вводы 110 Т-2. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Тек.рем. ЛР-110 Южная выполнить в июне (из-за отказа ремонта ВЛ 110 кВ Южная - Кировская с отпайками) | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Печная | СП-110 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. СР-2-110. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Печная | СП-110 | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. СР-1-110. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Печная | 1 СШ-110 кВ | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. ЛР-110 ГЭС, тек.рем. Т-1, ОПМ, тек.рем. СР-1-110, ОДиКЗ-110 Т-1, ВВИ Вводы 110 Т-1, ОПН нейтрали Т-1, ОПН-6кв Т-1, ВВИ Т-1, ШМ-6кв Т-1. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Тек.рем. ЛР-110 ГЭС выполнить в мае-июне (из-за отказа ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками) | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Студенческая
ПС 110 кВ Студенческая | В-110 Т-2 | ВПр | 27.03.22 | 01.04.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА. | Изменено время вывода в ремонт. Подготовка схемы с 16-00 27.03.22. | с отключением | с разборкой токовых цепей | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Центральная | 1 сш-110 кВ | ВПр | 17.04.22 | 22.04.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-1. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением | с разборкой токовых цепей | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Центральная | 2 сш-110 кВ | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | В-РЗА Т-2, тек.рем. ЛР-110 ГЭС, СР-2-110. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Тек.рем. ЛР-110 ГЭС выполнить в мае-июне (из-за отказа ремонта ВЛ 110 кВ Иркутская ГЭС - Кировская с отпайками) | с отключением | с разборкой токовых цепей | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
ПС 110 кВ Центральная | СП-110 | ТР | 24.04.22 | 29.04.22 | 5 дн 8 ч | Тек.рем. СР-2-110. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | тек.рем. |  | с отключением |  | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн
Объект: ПС 220 кВ БЦБК
ПС 220 кВ БЦБК | ОСШ 220 кВ | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | тек.рем. ОР-220 ОВ |  | с отключением
ПС 220 кВ БЦБК | ОВ-220 | ТР | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | тек.рем. ОР-220 ОВ, ОПМ ТТ-220 ОВ. | Перенос для несовмещения переключений при ЗРР ВЛ МБ-273 | с отключением |  | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн
ПС 220 кВ БЦБК | Т-2 | ТР | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | тек.рем. Т-2, тек.рем. В-35 Т-2, ВВИ Вводов 220 кВ Т-2, ОПМ Ввод 220 Т-2. | Перенос для несовмещения переключений при ЗРР ВЛ МБ-273 | с отключением |  | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн
Объект: ПС 220 кВ Малая Елань
ПС 220 кВ Малая Елань | В-220 Т-2 | ТР | 27.03.22 | 01.04.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. Т-2. |  | с отключением
ПС 220 кВ Малая Елань | В-220 Т-1 | ТР | 10.04.22 | 15.04.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. Т-1. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Малая Елань | В-220 Т-2 | ТР | 17.04.22 | 22.04.22 | 5 дн 8 ч | тек.рем. Т-2. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Ленино
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Ново-Ленино – Еловка с отпайкой на ПС Западная | ТР | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем. ЛР-110 Еловка. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 Еловка | ТР | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем. ЛР-110 Еловка. | Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера | с отключением |  | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | ВЛ 110 кВ Иркутская ТЭЦ-10 – Ново-Ленино с отпайками | ТР | 24.04.22 | 26.04.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-10. | Совместить с ремонтом II СШ 110 кВ на Иркутской ТЭЦ-10. Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Не совмещать с операциями по выводу в ремонт/вводу в работу II СШ-110 кВ на Иркутской ТЭЦ-10. | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
ПС 220 кВ Ново-Ленино | В-110 ТЭЦ-10 | ТР | 24.04.22 | 26.04.22 | 2 дн 8 ч | тек.рем. ЛР-110 ТЭЦ-10. | Совместить с ремонтом II СШ 110 кВ на Иркутской ТЭЦ-10. Изменено время вывода для подготовки схемы с вечера. Не совмещать с операциями по выводу в ремонт/вводу в работу II СШ-110 кВ на Иркутской ТЭЦ-10 | с отключением |  | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шелехово
ПС 220 кВ Шелехово | Т-3 | ТР | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | тек.рем., тек.рем. ВДТ-3, ОПМ Ввод 220 Т-3. | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | с отключением |  | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-8 | ЗРР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | На время вывода в ремонт 1СШ 220 кВ, В-220 АТ-8 | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово II цепь (ВЛ-208) | ЗРР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | На время вывода в ремонт 1СШ 220 кВ, В-220 №208 | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 2 | ЗРР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | на время вывода в ремонт 1СШ 220 кВ | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | 1СШ 220 кВ | СР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | ср.рем. ШР-220 № 208, тек.рем. ШР-220 АТ-8. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 № 208 | СР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | ср.рем. ШР-220 № 208. | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 АТ-8 | ТР | 26.04.22 | 29.04.22 | 3 дн 21 ч | тек.рем. ШР-220 АТ-8. | В связи с переносом 1 СШ 220 кВ. | с отключением |  | 06.04.22 | 08.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | 2СШ 220 кВ | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | тек.рем. ШР-2 СВ-1-220, тек.рем. ШР-220 АТ-9. | Увеличение времени работ для подготовки схемы | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | СВ-1-220 | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | тек.рем. ШР-2 СВ-1-220. | Увеличение времени работ для подготовки схемы | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ОВ-2-220 | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | ТО. | Увеличение времени работ для подготовки схемы | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 Т-4 | ТР | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | ТО. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ново-Иркутская ТЭЦ – Шелехово I цепь (ВЛ-207) | ЗРР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 220 кВ |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | Т-4 | СР | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | тек.рем., ср.рем. ТР-35 ВДТ-4, тек.рем. ВДТ-4, ВВИ Т-4. |  | с отключением |  | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Иркутская – Шелехово II цепь с отпайками (ВЛ-210) | ЗРР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 220 кВ |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | ВЛ 220 кВ Ключи – Шелехово № 1 | ЗРР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт 2СШ 220 кВ |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | АТ-9 | ЗРР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | на время вывода в ремонт В-220 АТ-9 |  | без отключения | не в транзите
ПС 220 кВ Шелехово | В-220 АТ-9 | ТР | 18.04.22 | 21.04.22 | 4 дн | тек.рем. ШР-220 АТ-9. | Увеличение времени работ для подготовки схемы | с отключением |  | 18.04.22 | 20.04.22 | 3 дн
Объект: ПС 500 кВ Ключи
ПС 500 кВ Ключи | ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | ВПр | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | на время вывода в ремонт В-566 В-АТ-2-566 для В-РЗА |  | с отключением
ПС 500 кВ Ключи | ТН-1-220 | ВПр | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | В-РЗА. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-АТ-2-566 | ВПр | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | В-РЗА. |  | с отключением | с разборкой токовых цепей | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | В-566 | ВПр | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | В-РЗА. |  | с отключением | с разборкой токовых цепей | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн
ПС 500 кВ Ключи | ТН-2-220 | ВПр | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | В-РЗА. | Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ УПК Тыреть – Ключи (ВЛ-566) | с отключением |  | 05.04.22 | 05.04.22 | 1 дн